TSG特种设备安全技术规范　　　　  　TSG XX－202X

安全附件安全技术规程

Regulation on Safety Technology for Safety Accessory

(征求意见稿)

国家市场监督管理总局发布

年  月  日

前    言

2019年4月，国家市场监督管理总局（以下简称市场监管总局）特种设备安全监察局（以下简称特种设备局）下达制订《安全附件安全技术规程》的立项任务书，要求以原有《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）、《爆破片装置安全技术监察规程》（TSG ZF003-2011）、《气瓶附件安全技术监察规程》（TSG RF001-2009）、《压力管道元件型式试验规则》（TSG D7002-2006）等4个安全技术规范为基础，对安全阀、爆破片装置、紧急切断阀和气瓶阀门的安全技术要求进行整合、统一，制定形成关于安全附件的综合性安全技术规范。

目    录

1  总则	(1)

2  材料	(3)

3  设计和制造	(4)

4  型式试验	(7)

5  选用和安装	(14)

6  使用管理	(14)

7  附则	(16)

附件A  安全附件定义和分类	(17)

附件B  协调标准	(19)

附件C  非协调标准与本规程基本安全要求比照表	(20)

附件D  安全阀专项安全技术要求	(21)

附件E  爆破片装置专项安全技术要求	(36)

附件F  紧急切断阀专项安全技术要求	(43)

附件G  安全附件型式试验项目及其内容、方法和要求	(48)

附件H  安全附件型式试验报告	(70)

附件J  安全附件型式试验证书(安全附件)	(77)

安全附件安全技术规程

1  总  则

1.1  目的

为了保障锅炉、压力容器（含气瓶，下同）和压力管道上使用的安全附件的安全运行，保护人民生命和财产安全，促进经济社会发展，根据《中华人民共和国特种设备安全法》和《特种设备安全监察条例》，制定本规程。

1.2  适用范围

本规程适用于《特种设备目录》所定义的锅炉、压力容器和压力管道上使用的安全附件，包括安全阀、爆破片装置、紧急切断阀、气瓶阀门（注1-1）。

安全附件的定义和分类见附件A。

注1-1：气瓶阀门的安全技术要求按TSG 23《气瓶安全技术规程》的规定执行。

1.3  不适用范围

本规程不适用于军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶、矿山井下、民用机场专用设备使用的安全附件。

1.4  协调标准与引用标准

本规程的协调标准，是指满足本规程基本安全要求的国家标准。本规程的引用标准，是指材料标准、产品结构标准、零部件标准、试验方法标准等基础性标准。协调标准见附件B。

注1-2：本规程的协调标准、引用标准中，凡是注明标准年号的，其随后所有的修改单（不包括勘误内容）或者修订版本均不适用于本规程；凡是不注明标准年号的，其最新版本适用于本规程。

1.5  与标准、管理制度的关系

(1)本规程规定了安全附件的材料、设计和制造、型式试验、选用和安装、使用管理等环节的基本安全要求，安全附件的相关标准以及有关单位的安全附件管理要求等，不应当低于本规程的规定；

(2)安全附件一般应当采用国家标准或者行业标准设计制造，尚未制定国家标准、行业标准的，应当制定团体标准或者企业标准。当采用非协调标准制造安全附件产品时，制造单位应当提供相关标准符合本规程和协调标准安全要求的比照表，样式见附件C。

1.6  特殊情况处理

有关单位采用新材料、新技术、新工艺，与本规程的要求不一致，或者本规程未作要求、可能对安全性能有重大影响的，应当向市场监管总局申报，由市场监管总局委托特种设备安全与节能技术委员会进行技术评审，评审结果经市场监管总局批准，方可投入生产、使用。

1.7  管理要求

安全附件制造单位、安装单位、使用单位、检验检测机构等，应当严格执行本规程，并且对相应的设计、制造、安装、使用、校验等过程信息进行记录，同时按照特种设备信息化管理的规定，及时将所要求的数据输入特种设备信息化管理系统。

2  材    料

2.1  基本要求

(1)材料的选用，应当考虑材料的力学性能、物理性能、工艺性能，及其与介质的相容性；

(2)安全附件应当采用具有成熟使用经验的材料，材料性能应当符合协调标准以及相应材料的国家标准或者行业标准的规定；

(3)安全附件受压元件的制造单位应当在明显部位做出清晰、永久性、具有可追溯性的材料牌号和炉批号的标志；

(4)材料制造单位应当向材料使用单位提供材料质量证明书，质量证明书的内容应当齐全、清晰，并且印制可以追溯的信息化标志，加盖材料制造单位质量检验章；质量证明书内容包括材料制造单位名称、材料牌号、规格、炉批号、交货状态、检验检测项目及其结果、质量证明书签发日期等内容；

(5)安全附件制造单位从非材料制造单位取得安全附件用材料时，应当取得材料制造单位提供的材料质量证明书原件或者加盖了材料供应单位公章和经办人签字（章）的复印件；

(6)安全附件制造单位应当按照协调标准和设计文件要求选用材料，对所选用的材料以及材料质量证明书的真实性、可追溯性和一致性负责；

(7)安全附件的材料除应当满足本章要求之外，还应当满足附件D至附件F专项安全技术要求。

2.2  安全附件受压元件采用境外牌号材料

(1)境外牌号材料应当是境外安全附件现行标准规范允许使用，并且境外已有相似工作条件下使用实例的材料，其使用范围应当符合相应标准规范的规定；

(2)境外牌号材料的化学成分应当与国内同类材料相当，其性能不得低于本规程以及相关协调标准的要求；

(3)安全附件制造单位首次使用境外牌号材料制造安全附件前，应当根据相关产品制造工艺要求进行工艺试验，如冷热加工工艺试验、焊接和热处理工艺评定等，并且制定相应的工艺文件；

(4)安全附件制造单位应当对境外牌号材料及其材料质量证明文件进行审核，对材料的化学成分和力学性能进行复验，复验结果符合本规程以及相关协调标准的要求后方可投入使用；

(5)境外牌号材料的复验结果和工艺评定文件应当纳入安全附件的出厂资料。

2.3  材料验收

安全附件制造单位应当建立材料验收制度，对材料进行入厂验收，确认合格后方可投入使用。

2.4  材料管理

安全附件制造单位应当建立材料保管和使用管理制度，安全附件受压元件应当有材料牌号标志，应当在分割或者使用前进行标志移植，保证材料具有可追溯性。

3  设计和制造

3.1  基本要求

(1)安全附件制造单位应当满足TSG 07《特种设备生产和充装单位许可规则》的要求，取得相应安全附件制造许可资质，并且应当按照本规则第4章的规定进行型式试验，取得《特种设备型式试验证书（安全附件）》，在许可范围以及型式试验覆盖范围内从事安全附件制造；

(2)安全附件制造单位及其主要负责人应当对所制造的安全附件产品的安全性能负责；

(3)安全附件的设计和制造除应当满足本章要求之外，还应当满足附件D至附件F专项安全技术要求。

3.2  设计

安全附件的设计应当符合本规程以及相关协调标准的要求，安全附件制造单位对设计参数、结构型式及其性能指标的合理性、正确性负责。

3.2.1  结构设计

(1)结构设计应当根据功能、动作特征、介质特性、流动状态、使用工况参数及其对动作元件的影响等因素综合考虑，能够有效保证产品性能的一致性和稳定性；

(2)结构设计应当保证设计结构和材料的选用满足产品所标明介质种类、工况参数条件的使用。

3.2.2  设计文件

安全附件设计文件至少包括设计任务书或设计参数规格书、设计计算书、设计图样和材料表、使用说明书等。

(1)设计任务书或设计参数规格书应当包括标准依据、性能指标要求、使用介质、工况条件、检验与验收标准等；

(2)设计计算书应当包括设计计算的目的、依据、计算参数等；

(3)设计图样应当包括设计总图、主要零部件图等；

(4)使用说明书应当包括产品简介、设计标准、结构和性能、产品使用指南等。

设计文件应当有设计、审核、批准人员签字。

3.3  制造

安全附件制造单位应当根据产品标准和设计文件的要求，制订完善的制造质量计划，并按照质量计划规定的质量控制点，对相应工序进行检查，作出记录。

3.3.1  材料性能检验

(1)制造单位应当根据材料种类和性能要求，制订相应的材料性能检验工艺文件；

(2)材料性能检验应当在零部件材料本体或者同批次、同炉热处理试样上进行。

3.3.2  加工

(1)安全附件及其零部件加工应当符合设计文件要求；

(2)制造单位应当编制安全附件及其零部件加工、装配、检验作业（工艺）文件，并具有制造过程的质量跟踪记录；

(3)制造单位应当具有本规程以及相关协调标准要求的，满足所制造产品加工、检验需要的设备设施。

3.3.3  焊接

(1)制造过程中有焊接工序的，焊接人员应当取得相应项目的特种设备作业人员资格；

(2)焊接工艺评定应当符合NB/T 47014《承压设备焊接工艺评定》的规定，其中密封面堆焊焊接工艺评定应当符合GB/T 22652《阀门密封面堆焊工艺评定》的规定；

(3)焊接工艺评定报告（PQR）、焊接工艺规程（WPS）应当保存至该工艺评定失效为止，焊接工艺评定试样应当至少保存5年；

(4)制造单位应当按照焊接工艺文件实施操作，并且做好施焊记录，制造单位的焊接责任人应当对焊接过程进行检查和确认，焊接记录应当纳入产品档案。

3.3.4  热处理

(1)制造过程中零部件材料需要进行热处理的，制造单位应当根据材料特性，制定相应的热处理工艺文件；

(2)热处理装置应当具有温度自动控制以及记录功能，并且应当定期进行检测和评定，保证每批次材料热处理性能的一致性；

(3)制造单位应当对材料热处理后的性能进行检验，热处理责任人应当对热处理记录或者报告进行确认，记录或者报告应当纳入产品档案。

3.3.5  无损检测

(1)相关产品标准和设计文件有无损检测要求的，制造单位应当根据设计、工艺及其相关技术条件确定检测方法，并且制定相应的无损检测工艺文件；无损检测外委时，受委托单位应具有相应的无损检测工艺文件；

(2)受压元件无损检测方法应当符合NB/T 47013《承压设备无损检测》、JB/T 6439《阀门受压件磁粉探伤检验》、JB/T 6440《阀门受压铸钢件射线照相检测》、JB/T 6902《阀门液体渗透检测》、JB/T 6903《阀门锻件超声波检测》等标准的要求；

(3)应当根据零部件制造工序过程择机进行无损检测，妥善保存无损检测原始记录或者报告、检测部位图、射线底片等资料（含缺陷返修记录），无损检测责任人应当对无损检测记录或者报告进行确认，记录或者报告应当纳入产品档案。

3.3.6  出厂检验

3.3.6.1  检验设备和测量仪表

(1)制造单位应当按照相关协调标准和产品标准的出厂检验项目配置相应的检测仪器和试验装置，保证其检验能力满足产品功能设计参数和出厂检验要求；

(2)压力试验系统上应当配置两只检定或者校准合格的压力测量仪表，压力测量仪表的量程和精度等级应当符合相关协调标准和产品标准的规定。

3.3.6.2  出厂检验要求

(1)安全附件产品出厂前，制造单位应当按本规程以及相关协调标准和产品标准规定完成全部出厂检验项目；

(2)试验介质应当符合相关协调标准和产品标准或者设计文件规定；

(3)对于不能整体进行壳体强度试验的安全附件，其零部件应当在制造过程中进行相关产品标准要求的强度试验；

(4)需要禁油禁脂或者产品组装后不允许有液体存在的产品，应当在零部件组装前进行零部件的液体强度试验，脱脂清洗装配后，再进行气密性试验；

(5)制造单位应当对安全附件的出厂检验项目和试验情况进行记录，并且由操作人员、检验责任人员签字确认，检验记录应当具有可追溯性。

3.3.7  标志与铭牌

(1)安全附件产品应当有准确、清晰、完整的永久性标志，可以采用铸造、机械或者压印、打印等方式进行标志；

(2)安全附件铭牌应当采用耐使用环境腐蚀的材料制成，采用焊接或者铆接等方式固定在安全附件表面易观察的部位；无法焊接或者铆接时，可以采用挂牌方式，应当具有防止被随意更换的固定措施；

(3)安全附件制造单位可以选择在产品上设置可追溯的永久性电子识读标志来替代铭牌标志内容。

3.3.8  存档及出厂资料

3.3.8.1  存档资料

(1)安全附件的设计文件、型式试验报告及证书、各种工艺评定报告、工艺文件等技术资料，应当作为存档资料长期保存；

(2)安全附件的材料质量证明文件、材料验收及复验报告、制造过程质量控制记录、检验记录与报告、产品质量证明书等，应当作为产品档案按照规定期限妥善保存。

3.3.8.2  出厂资料

(1)安全附件出厂时，制造单位应当随产品至少提供产品合格证、产品质量证明书、产品简图、安装和使用说明书等资料；

(2)产品质量证明书的内容应当符合相关协调标准和产品标准的要求，并且应当由制造单位质量保证工程师签字或者盖章；

(3)产品质量证明书应当注明安全附件制造单位名称和生产许可证书编号。

4  型式试验

4.1  基本要求

制造单位生产的安全附件应当进行型式试验，未通过型式试验的安全附件不得出厂。

4.2  基本程序

型式试验基本程序包括申请、受理、型式试验方案制定、技术文件审查、抽样、样品的检验与试验、出具型式试验报告和证书。

4.3  申请

制造单位向型式试验机构提出申请时，应当提供以下资料：

(1)《安全附件型式试验申请表》（见附件G）；

(2)制造单位的营业执照；

(3)申请型式试验的安全附件品种、产品名称、结构型式或者功能、规格范围、材料、适用介质等产品技术参数以及所采用的产品标准等，当制造单位采用企业标准或国际标准时，还应当提供符合相关安全技术规范要求的符合性声明；

(4)主要工序的生产设备和检测设备清单；

(5)未向任何其他型式试验机构提出过相同申请的书面声明；

(6)型式试验需要的其他资料。

4.4  受理

4.4.1  予以受理

型式试验机构收到申请资料后，对于资料齐全、符合要求的，应当在5个工作日内予以受理，并且书面告知制造单位。

4.3.2  补正

型式试验机构收到申请资料后，对于申请资料不齐全或者不符合要求的，应当在5 个工作日内一次性告知制造单位需要补正的全部内容，并且出具《安全附件型式试验申请资料补正告知书》。

4.4.3  不予受理

型式试验机构收到申请资料后，凡有下列情形之一的，应当在5个工作日内明确不予受理，并且书面告知制造单位：

(1)申请项目不属于型式试验范围的，或不在型式试验机构核准范围内的；

(2)隐瞒有关情况或者提供虚假申请资料被发现的。

4.4.4  申请信息变更

制造单位的申请已经受理，在型式试验之前，制造单位变更单位名称、住所、制造地址、型式试验产品名称、规格范围、产品技术参数以及所采用的产品标准的，应当重新提出申请。

4.5  型式试验方案制定

4.5.1  基本原则

型式试验机构应当依据型式试验产品的设计方法、制造工艺、结构型式和预期失效模式，结合制造单位提供的产品名称、规格范围、产品技术参数以及所采用的标准，制定型式试验方案。

4.5.2  主要内容

型式试验方案至少包括以下内容：

(1)型式试验依据（本规程以及相关协调标准）；

(2)抽样方案的确定；

(3)技术文件的审查内容；

(4)样品的检验与试验项目及其要求；

(5)主要项目的检验与试验方法，及其主要检测仪器、试验装备。

4.5.3  抽样方案的确定

型式试验机构应当综合考虑产品结构、依据的产品标准、制造工艺对产品安全性能的影响和样品覆盖的产品范围，确定抽样样品的名称和规格，具体要求见附件G。

4.5.4  样品检验与试验项目、方法和要求

样品检验与试验应当符合以下要求：

(1)样品的检验与试验项目应当符合附件G的规定；

(2)检验与试验方法和要求应当符合附件G的规定，当附件G未做规定时，应当符合样品依据的产品标准规定；

(3)对于特殊结构或者特殊材料的安全附件，其制造成本昂贵且不能形成批量生产时，由型式试验机构组织专家论证后（论证报告作为型式试验报告附件）书面告知制造单位所在地的省级市场监管部门后，型式试验机构可以采取适当的试验分析方法替代破坏性试验，型式试验机构对试验方法和结果负责。

4.6  技术文件审查

技术文件审查包括设计文件和制造工艺文件审查；型式试验人员应当依据产品标准及其制造技术要求，综合考虑型式试验产品制造过程对安全性能的影响程度，确定技术文件审查的项目及内容，审查项目不得少于附件G的规定，审查内容不得少于本条的规定。

4.6.1  设计文件审查

设计文件审查包括以下内容：

(1)设计计算书、设计图样等设计文件的齐全性和审批手续；

(2)设计文件中规定的产品标准、技术要求与安全技术规范的符合性；

(3)设计压力、设计温度等设计参数的选择是否得当；

(4)采用的设计计算方法与安全技术规范及其产品标准的符合性；

(5)受压元件所选用的材料与安全技术规范及其产品标准的符合性；

(6)结构设计与安全技术规范及其产品标准的符合性；

(7)检验与试验等技术要求与产品标准的符合性。

型式试验机构根据样品结构形式或者设计计算方法，可以要求制造单位在提交审查的设计文件中提供其产品工作原理介绍或者设计计算方法的说明并进行审查。

4.6.2  制造工艺文件审查

制造工艺文件审查包括以下内容：

(1)相关工艺文件的齐全性和审批手续；

(2)主要制造工序（如冷热加工成形、焊接、铸造、热处理等）的质量控制要求与安全技术规范及其产品标准的符合性；

(3)有焊接工序的，焊接工艺规程与焊接工艺评定的符合性；

(4)有热处理工序的，选择的热处理工艺与产品标准的符合性；

(5)有无损检测要求的，无损检测的方法、比例和验收级别与产品标准的符合性；

(6)检验验收要求与产品标准的符合性；

(7)当制造采用的新材料、新技术和新工艺与安全技术规范不一致或没有规定可能对安全性能有重大影响时，审查是否通过了技术评审，并且履行了相应的审批手续。

4.6.3  审查结果处理

设计文件和制造工艺文件符合本规程及其依据的协调标准的规定时，技术文件审查判定为符合。当技术文件审查不符合时，型式试验机构应当向制造单位发出《技术文件审查联络单》（见附件G），提出书面整改意见，并且确认制造单位的整改情况。

4.7  抽样

4.7.1  抽样方式

抽样方式应当符合以下要求：

(1)型式试验样品由抽样人员（型式试验机构的型式试验人员）在制造单位成品库或者生产线末端经出厂检验合格等待入库的产品中，采用随机抽样方法抽取；

(2)抽样人员应当熟悉所抽样品的结构与制造工艺，抽样人员不少于2名，并且应当与承担检验与试验的人员分离（除本规则附件G规定可以在抽样现场进行检验的项目外）；

(3)抽样人员应当现场核实主要工序的生产设备和检测设备，确认与申请时设备清单的一致性；

(4)抽样时，抽样人员应当审核型式试验样品的技术文件、生产记录、检验记录及报告，并对所审查的资料进行签字确认。

4.7.2  样品封样

抽样后应当进行封样，并且符合以下要求：

(1)抽样人员应当填写《安全附件型式试验抽样单》(见附件G，以下简称《抽样单》)，抽样单经抽样人员与制造单位双方签字确认后盖章；

(2)抽样人员应当对所抽取的样品进行封样，必要时，将设计文件、制造工艺文件和样品检验资料等复印件与样品一并封样；

(3)样品需要送样时，应当在《抽样单》上注明送样的日期以及地点。

4.8  样品的检验与试验

4.8.1  基本要求

样品的检验与试验应当符合以下要求：

(1)型式试验机构应当按照型式试验方案对样品进行检验与试验。除本规则附件G另有规定，或者特殊情况需要借助其他专业试验设备外，检验与试验应当在型式试验机构的检验和试验场所内进行；

(2)型式试验机构可以认可制造单位提供的原材料的化学成分和力学性能，无损检测的检验和试验结果，当有疑问时，应当对其进行检验和试验。

4.8.2  试验设备及场所

试验设备及场所应当符合以下要求：

(1)型式试验机构需要编制检验与试验装置的检定或校准程序，确保在试验过程中，型式试验用仪器、装置经过检定或校准并且在有效期内；

(2)对影响检验与试验质量的场所进行控制，并且制定安全防护措施。确保环境条件不会使试验结果无效或者对试验结果产生不良影响；

(3)特殊情况下，需要借助其他专业试验设备时，型式试验人员应当对试验设备进行确认，并且在试验现场确认试验过程和试验数据。

4.8.3  试验记录

型式试验人员应当及时做好各项试验记录，试验记录应当具有可追溯性。

4.8.4  样品管理

型式试验样品管理应当符合以下要求：

(1)试验过程中，应当保证试验样品有唯一标识的样品编号，检验与试验人员应当按照样品编号进行检验与试验和记录；

(2)型式试验机构原则上应当在一个型式试验证书有效期内妥善保管试验样品。

4.8.5  检验与试验结果判定

型式试验样品的检验与试验项目均符合要求时，则样品检验与试验结果判定为合格。否则，判定为不合格。

4.9  出具型式试验报告和证书

4.9.1  型式试验结果的判定

安全附件的技术文件审查符合要求，并且样品的检验与试验结果为合格时，型式试验判定为合格。否则，判定为不合格。

4.9.2  覆盖范围的确定

型式试验机构应当根据样品的设计方法、制造工艺、结构型式、依据产品标准的参数范围以及制造单位的制造和检验能力，确定型式试验覆盖范围，但不得超过附件F的规定。

4.9.3  型式试验报告和证书

型式试验机构应当在试验完成后的5个工作日内出具型式试验报告，当报告结论为合格时，出具型式试验证书（格式和内容见附件H）。

在型式试验证书有效期内，型式试验机构应当妥善保存型式试验的相关原始记录、型式试验报告和证书。

型式试验证书有效期4年。

4.10  证书延续

4.10.1  证书延续申请

制造单位在其型式试验证书有效期届满的6个月以前（并且不超过12个月），可以通过提交自我声明承诺书等资料，向原型式试验机构申请证书延续，延续有效期为4年。制造单位不得连续两次申请型式试验证书延续。

制造单位的自我声明承诺书，内容至少包括遵守特种设备相关法律法规的承诺；资源条件、生产业绩（持证期间每个产品的生产业绩不少于5批）、产品安全性能状况符合相关规定以及与型式试验样机（样品）质量安全一致性的说明；质量管理体系持续有效实施的情况说明；未发生与特种设备相关的行政处罚、责任事故、设备安全性能问题和质量投诉未结案等情况说明。

型式试验机构应当在收到申请资料 20 个工作日内完成资料审核，资料不符合要求的，应当书面告知制造单位并且说明理由，证书延续结论为不符合；资料符合要求的，应当作出现场核查计划，书面告知制造单位并及时开展现场核查。

4.10.2  现场核查

型式试验机构应当对制造单位证书有效期内制造的产品以及在制品或者库存产品的技术文件、检验资料进行现场核查，必要时可以在制造单位现场进行产品出厂检验。现场核查主要内容如下：

(1)抽查产品是否在型式试验证书覆盖范围内；

(2)抽查产品与型式试验报告样品的设计、制造工艺等信息的符合性；

(3)抽查产品的主要安全性能是否合格。

型式试验机构应当将现场核查结论书面告知制造单位。

4.10.3  批准换证

现场核查结论为符合的，则证书延续结论为符合，换发新的型式试验证书，有效期从原证书到期之日起计算。现场核查结论为不符合的，则证书延续结论为不符合，应当及时报告制造单位所在省级和地市级市场监管部门。

4.11  型式试验证书的变更

4.11.1  变更含义

证书变更是指在证书有效期内，制造单位发生下列情形之一的：

(1)单位名称改变；

(2)住所、制造地址的名称改变（以下统称地址更名）。

4.11.2  变更申请

制造单位改变单位名称或者地址更名的，应当在取得市场监督管理部门换发新的营业执照后30个工作日内，向原型式试验机构提出变更申请，并且提交以下资料：

(1)特种设备型式试验证书变更申请；

(2)原型式试验证书（原件）；

(3)变更前后的营业执照（无法在线核验时）；

(4)其他需要说明的材料。

4.11.3  证书变更

型式试验机构应当自收到变更申请资料之日起20个工作日内做出是否准予变更的决定；准予变更的，换发新型式试验证书，并且收回原型式试验证书；不予变更的，书面告知制造单位并且说明理由。

型式试验证书变更后，新型式试验证书范围和有效期按照原型式试验证书执行。

4.12  需要重新进行型式试验的情况

有下列情况之一的，制造单位应当向型式试验机构重新申请型式试验，并且按照本规则4.3条提交申请资料：

(1)型式试验证书和报告所注明的设计依据、结构型式等发生改变，需要对其设计进行验证的；

(2)型式试验证书和报告所注明的主要制造工序的工艺发生改变，需要对其制造工艺进行验证的；

(3)型式试验证书已过有效期的；

(4)证书延续结论为不符合的；

(5)制造单位的制造地址发生搬迁的；

(6)相关安全技术规范中提出要求的；

(7)制造单位申请证书延续，但原型式试验机构不再具有相应资质的。

4.13  有关情况处理

制造单位自行申请注销，或者制造单位存在下列情况之一的，型式试验机构应当收回原型式试验报告和型式试验证书，并及时报告制造单位所在省级和地市级市场监管部门，并且在特种设备信息化管理系统上公布其相关信息：

(1)提供虚假资料和样品的；

(2)伪造、涂改型式试验报告、型式试验证书的；

(3)监督检验时，发现制造单位产品制造过程中，存在严重影响安全性能问题的；

(4)发现办理证书延续的制造单位存在与自我声明承诺情况不符的；

(5)因制造原因造成人员伤亡安全事故的；

(6)有其他违法、违规行为的。

5  选用和安装

5.1  基本要求

(1)安全附件的选用与安装应当符合本规程和相关安全技术规范的要求；

(2)安全附件的选用应当根据具体使用工况条件、检验和维修条件以及使用寿命等因素综合确定。

5.2  选用要求

安全附件的选用应当符合以下要求：

(1)系统运行时，可能存在系统最高压力超过设计压力或者最高允许工作压力时，系统应当设置安全阀、爆破片装置或者安全阀和爆破片组合装置，确保系统在允许的压力下运行；

(2)应当根据系统运行最大超压压力范围及其泄放量的需要等因素综合确定安全泄放装置的公称通径和设置数量；

(3)系统可能存在异常或者紧急工况时，应当设置紧急切断阀，快速有效切断介质，并且应当按照使用介质和安装位置等因素综合确定切断功能。

5.3  安装要求

安全附件的安装应当符合以下要求：

(1)安全附件进口端和出口端的管道最小流道面积应当不小于安全附件连接端口的面积；

(2)安全附件应当安装在有利于系统超压时能够尽快释放压力或者能够快速截断介质流量的管道处，并且易于检查和维修的位置；

(3)应当充分考虑安全附件工作时，其产生的振动对进口端和出口端连接管道的载荷影响，有效防止因介质泄放或者突然截断时，安全附件与管道连接处的泄漏。

6  使用管理

6.1  使用单位职责

(1)使用单位是保证安全附件安全运行的责任主体，对安全附件使用安全负责；

(2)使用单位应当采购取得相应制造许可资质的单位制造的安全附件，并且安全附件在型式试验覆盖范围内，不得使用无制造许可资质或者超范围生产的安全附件；

(3)使用单位应当建立有关岗位责任、隐患排查、应急救援等安全管理制度，制定相关操作规程，保证安全附件安全使用；

(4)使用单位应当按照TSG 08《特种设备使用管理规则》相应要求配备安全管理人员，并且负责开展有关安全附件安全使用的安全教育和技能培训；

(5)使用单位应当对安全附件进行经常性维护保养和定期自行检查；

(6)安全阀应当进行定期校验，在校验有效期内使用；

(7)使用单位不得改变安全附件的使用用途、参数设置、安装位置等；

(8)使用单位发现安全附件出现异常现象或者故障时，应当及时处理并进行记录。

6.2  安全技术档案

安全附件的安全技术档案可以单独建档或者并入所属特种设备档案中，安全技术档案至少包括以下内容：

(1)安全附件的产品质量证明文件、安装及使用维护保养说明等出厂技术资料；

(2)安全附件的日常使用状况和维护保养记录；

(3)安全附件定期自行检查记录（报告）；

(4)安全附件校验、检修、更换记录和有关报告；

(5)安全附件运行故障和事故记录及事故处理报告。

6.3  定期检查

安全附件的定期检查分为日常检查和年度检查。安全附件的使用单位应当根据安全附件的特性、使用状况等因素确定日常检查频次；年度检查可以由使用单位安全管理人员组织经过专业培训的人员进行，也可以委托具有相应资质的特种设备检验机构进行。使用单位应当记录定期检查情况。

6.3.1  日常检查

安全附件的日常检查主要包括以下内容：

(1)安全阀是否在校验有效期内；

(2)爆破片是否超过产品说明书规定的使用期限；

(3)安全附件是否泄漏。

6.3.2  年度检查

年度检查内容不得少于本规则附件D至附件F的规定，随所属特种设备进行的年度检查，年度检查内容及要求还应当符合相关安全技术规范的规定。

6.4  定期检验

安全附件的定期检验随所属特种设备定期检验进行，定期检验项目及要求应当符合相关安全技术规范的规定。

6.5  校验、更换与修理

(1)安全阀应当进行定期校验，安全阀校验应当满足本规程D5.3要求；

(2)爆破片更换周期应当根据设备使用条件、介质性质等具体影响因素，或者设计预期使用年限合理确定；

(3)使用单位不允许自行修理安全附件及其零部件。

7  附    则

7.1  解释权限

本规程由市场监管总局负责解释。

7.2  施行时间

本规程自202X年XX月XX日起施行。原国家质量监督检验检疫总局颁布的《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）及其修改单，《爆破片安全技术监察规程》（TSG ZF003-2011）及其修改单同时废止。

本规程实施之前发布的其他文件和规定，其要求与本规程不一致的，以本规程为准。

附件A

安全附件定义和分类

安全附件包括安全阀、爆破片装置、紧急切断阀、气瓶阀门，其定义和分类如下：

A1  安全阀

A1.1  定义

依靠介质本身的压力或者借助动力辅助装置（气压、液压、电磁等）排出额定数量的流体，以防止压力超过额定安全值；当压力释放恢复正常后，阀门自动关闭再次实现密封的阀门。

A1.2  安全阀分类

(1)弹簧式安全阀；

(2)先导式安全阀；

(3)杠杆重锤式安全阀；

(4)带动力辅助装置的安全阀。

A2  爆破片装置

A2.1  定义

爆破片装置是由爆破片（或爆破片组件）和夹持器（或支撑圈）等零部件组成的非重闭式压力泄放装置。在设定的爆破温度下，爆破片两侧压力差达到预定值时，爆破片即刻动作（破裂或脱落），泄放介质。

注A-1：夹持器（或支撑圈）以下简称夹持器。

A2.2  爆破片分类

(1)正拱形爆破片；

(2)反拱形爆破片；

(3)平板形爆破片；

(4)石墨型爆破片。

A3  紧急切断阀

A3.1  定义

异常或者紧急工况时，依靠介质浓度的感应装置，或者通过介质的压力、流量、环境温度、连接端外力的变化，从而引发阀门自带的切断机构或部件快速动作，实现阀门自动关闭并且需要手动开启的阀门。

A3.2  紧急切断阀典型结构

(1)过流切断型；

(2)易熔切断型；

(3)压力切断型；

(4)电磁式切断型；

(5)拉断切断型。

A4  气瓶阀门

用于控制气瓶启闭与气体流量大小的阀门，包括液化石油气瓶、溶解乙炔气瓶、工业用非重复充装焊接钢瓶用瓶阀、车用压缩天然气瓶阀、机动车用液化石油气钢瓶集成阀、氧气瓶阀、氩气瓶阀、液氯瓶阀、液氨瓶阀等。气瓶阀门可以作为气瓶上专用的各类阀门的统称，也可以简称为瓶阀。

附件B

协调标准

本规程的协调标准如下：

B1  安全阀

(1) GB/T 12241《安全阀 一般要求》；

(2) GB/T 12243《弹簧直接载荷式安全阀》；

(3) GB/T 29026《低温介质用弹簧直接载荷式安全阀》；

(4) GB/T 28778《先导式安全阀》；

(5) GB/T 40011《低温先导式安全阀》。

B2  爆破片装置

(1) GB/T 567.1《爆破片安全装置 第1部分：基本要求》；

(2) GB/T 567.2《爆破片安全装置 第2部分：应用、选择与安装》；

(3) GB/T 567.3《爆破片安全装置 第3部分：分类及安装尺寸》；

(4) GB/T 567.4《爆破片安全装置 第4部分：型式试验》；

(5) GB/T 16918《气瓶用爆破片安全装置》。

B3  紧急切断阀

(1) GB/T 22653《液化气体设备用紧急切断阀》；

(2) GB/T 24918《低温介质用紧急切断阀》。

附件C

非协调标准与本规程基本安全要求比照表

当制造单位采用协调标准之外的标准制造安全附件产品时，制造单位应当提供相关标准符合本规程和协调标准安全要求的比照表，比照表样式及内容见表B-1：

表C-1  非协调标准与本规程和协调标准基本安全要求比对表

| 非协调标准名称和编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 协调标准名称和编号 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  | 本规程和协调标准要求 | 非协调标准要求 | 对比结论 |
| 1 | 设计参数 结构功能 | 公称压力/公称尺寸 |  |  |  |  |
|  |  | 工作压力和允许工作压差 |  |  |  |  |
|  |  | 设计温度 |  |  |  |  |
|  |  | 适用介质 |  |  |  |  |
|  |  | 切断功能类型 （附录A的功能） |  |  |  |  |
|  |  | 辅助装置性能参数 |  |  |  |  |
| 2 | 材料 | 材料牌号和标准 |  |  |  |  |
|  |  | 材料硬度要求 |  |  |  |  |
|  |  | 允许缺陷级别 |  |  |  |  |
| 3 | 强度设计 | 壳体 |  |  |  |  |
|  |  | 阀芯 |  |  |  |  |
|  |  | 启闭件 |  |  |  |  |
|  |  | 操作机构 |  |  |  |  |
| 4 | 焊接 | 焊接方式及工艺 |  |  |  |  |
|  |  | 焊接材料 |  |  |  |  |
|  |  | 焊接工艺评定 |  |  |  |  |
| 5 | 无损检测 | 检测方式 |  |  |  |  |
|  |  | 检测部位和比例 |  |  |  |  |
|  |  | 允许缺陷级别 |  |  |  |  |
| 6 | 性能试验 | 强度试验 |  |  |  |  |
|  |  | 密封试验 |  |  |  |  |
|  |  | 切断功能试验 |  |  |  |  |
|  |  | 重复性试验 |  |  |  |  |
|  |  | 其他项目 |  |  |  |  |
| 7 | 其他技术和检验要求 |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术内容与协调标准不一致的说明： |  |  |  |  |  |

注：基本安全要求的比对不限于表中的项目，与安全性能有关的项目都应当进行比对。

附件D

- 安全阀专项安全技术要求

D1  材料

(1)与介质直接接触的承压零件材料应当选用能够承受最大工作压力、最高或者最低工作温度的材料；

(2)承压零件材料应当能够承受安全阀介质压力释放时温度下降的影响，还应当充分考虑介质压力释放时产生的振动、附加载荷等工作状态对材料的影响；

(3)用于移动式压力容器或者公称压力大于1.0MPa的安全阀，承压零件不允许采用铸铁等脆性材料；

(4)阀座和阀瓣的耐腐蚀性能应当不低于阀体材料，并且能够承受启闭撞击；公称压力大于或者等于10MPa、工作温度高于370℃的蒸汽和饱和水工况下的阀座和阀瓣应当采用锻制或轧制材料；

(5)启闭件导向机构的材料及经过处理的导向面，应当具有良好的耐磨性和耐腐蚀性，保证安全阀排放动作时，不发生卡阻和咬合、磨损等现象，满足使用环境的电化学腐蚀等情况；

(6)弹簧材料的选用应考虑介质和环境的腐蚀性，以及使用温度的影响；

(7)波纹管材料应当采用不低于阀座和阀瓣的耐腐蚀性能，并且具有弹性和耐疲劳性的材料。

D2  设计

D2.1  结构设计

(1)应当按照使用工况的介质特性、压力释放时的特征、需要的排放量、温度变化、背压力及其变化等工况参数要求进行安全阀的结构设计，保证安全阀动作时能够达到其最佳工作状态，性能应当符合本规程以及相关协调标准的要求；

(2)安全阀进出口连接端的公称压力按照GB/T 1048《管道元件 公称压力的定义和选用》的规定，应当根据阀体材料、工作介质温度和整定压力、排放时最高压力等进行选取确定；

(3)安全阀进出口连接端的公称尺寸按照GB/T 1047《管道元件 公称尺寸的定义和选用》的规定，出口端尺寸应当不小于进口端的尺寸，液体介质用安全阀的最小公称尺寸应当不小于DN15；

(4)阀体应当有足够的刚度，保证排放时阀体不会发生影响安全阀动作性能的变形，当安全阀出口安装连接管道时，能够避免对阀体结构的影响；

(5)阀体设计应当考虑减少沉积污垢对阀瓣和阀座密封面的影响，蒸汽和液体使用的安全阀需要在低于阀座密封面的集液最低部位设置排泄孔，安全阀进口端公称尺寸小于等于DN65的阀体，其排泄孔直径不小于6.5mm，安全阀进口端公称尺寸大于DN65的阀体，其排泄孔直径不小于9.5mm；

(6)阀座流道最小面积应当满足介质排放量需要，公称尺寸大于等于DN150的阀座最小流道直径按照表D-1的规定；

表D-1  公称尺寸大于等于DN150安全阀的阀座最小流道直径

| 公称尺寸 | 最小流道直径 | 公称尺寸 | 最小流道直径 | 公称尺寸 | 最小流道直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN150 | 95mm | DN300 | 225mm | DN450 | 350mm |
| DN200 | 147mm | DN350 | 260mm | DN500 | 370mm |
| DN250 | 190mm | DN400 | 280mm | / | / |

(7)蒸汽或者高温热水锅炉安全阀宜采用直接载荷式结构，设计有提升装置，当安全阀进口端的介质压力大于75%的整定压力时，能够利用提升机构将阀瓣提升，提升机构对安全阀的动作不应有任何阻碍；

(8)采用波纹管平衡式结构的安全阀，波纹管应当能够承受出口侧的最大背压力，阀盖上应当设置有波纹管内腔与大气相通的平衡孔；对于可燃、有毒、易引起窒息或者腐蚀性介质用安全阀，该平衡孔应当用管子连接到容器或者安全场地，以防止波纹管破损后介质外泄造成危险；

(9)应当设计成防止排出的介质直接冲蚀弹簧的结构，使用温度超过235℃的安全阀，应当考虑减少介质对弹簧的影响；

(10)安全阀的弹簧宜采用圆柱螺旋压缩弹簧，设计应当保证安全阀在工作状态时，弹簧的压缩量（最大工作负荷下变形量）应当小于从自由高度至弹簧并紧时高度的名义（计算）变形量的8%；

(11)弹簧式安全阀应当有调整弹簧压缩量机构（如调整螺钉或螺母）和防止松动措施，整定压力调整宜为铭牌标示值的±5%范围内，保证安全阀在最佳工作条件下使用；

(12)安全阀启闭动作零件应当设计有可靠的导向机构，还应当考虑热胀冷缩、介质特性等影响因素，以确保安全阀动作稳定可靠和密封性能；

(13)先导式安全阀需要现场操作的，应当在导阀处设置强制泄压装置，安全阀内有介质压力时，可以通过强制泄压装置使先导式安全阀的主阀开启动作，该强制泄压装置应当有可靠的防止误操作的警示和锁定装置；

(14)安全阀的外部调整机构均应当设有铅封部位，以便调试合格后进行铅封，拆卸、重装、调试后应当重新进行铅封，铅封应当是被破坏后才能进行调整的形式；

(15)带动力辅助装置安全阀应当采用能够快速达到全开的阀门结构，动力装置应当保证阀门在最大压差时能正常启闭，并且有可靠的动力源和电源接口；

(16)杠杆重锤式安全阀应当有杠杆升降的导向机构，并且有防止重锤自行移动的锁定机构。

D2.2  设计文件

(1)产品总图及其零件图，包括：结构型式（工作载荷方式），型号，安全阀的开启特性（微启式、全启式等）；

(2)安全阀性能参数，包括：公称压力，进出口端公称尺寸，阀座流道最小直径，整定压力及允许调整范围，冷态试验差压力（需要时），排放压力（超过压力），回座压力或者启闭压差，适用介质，工作温度或者极限使用温度，额定排量或者额定排量系数，开启高度（需要时），允许最大背压力值，使用状态有背压以及工作介质温度影响的修正整定压力值，安装尺寸以及最大外形尺寸等；

(3)弹簧设计和工作载荷计算；

(4)气体和蒸汽介质用安全阀，当整定压力×公称尺寸的乘积值大于300MPa·mm时，应当对安全阀排放时的反作用力进行计算；

(5)检验和试验项目和要求；

(6)安装和使用维护、校验说明，包括冷态试验差压力（需要时）等。

D3  制造

D3.1  材料性能检验

当进行首次试制造或者停产一年以上恢复生产时，制造单位应当对材料进行复验，复验结果应当满足相关标准要求。

D3.2 零部件加工

D3.2.1 弹簧加工

(1)制造单位应当逐件提供弹簧性能测试记录或者报告，弹簧入厂验收合格后方可使用于安全阀；

(2)弹簧除两端的并紧圈外，其他各圈之间的节距应当均匀，不允许存在裂纹、夹杂或者其它影响使用的缺陷，应当进行表面无损检测；

(3)除公称压力小于1.6MPa且流道直径小于或者等于7mm的安全阀弹簧外，其他安全阀的弹簧应当进行强压处理或者加温强压处理，提供强压处理操作的过程记录或者报告，处理后的弹簧检测结果符合以下要求：在室温下从自由高度压到并圈高度3次后，停放10min，检测其自由高度的残余变形量不允许大于自由高度的0.5%。

D3.2.2 金属波纹管加工

波纹管应该具有焊接性，波纹管及组件的焊缝应当无裂纹、夹杂、气孔以及过烧等缺陷。

D3.3  焊接

焊接后零部件应当无裂纹、无夹杂、无气孔等缺陷；合金钢材料焊接应当按照焊接工艺进行相应的热处理，密封面堆焊硬质合金的，应当按照相应的工艺文件进行焊前预热和焊后加热保温及热处理。

D3.4  出厂检验

D3.4.1  基本要求

每台安全阀应当按照相关协调标准和产品标准进行试验，试验项目至少包括：

(1)强度试验；

(2)整定压力试验；

(3)密封性能试验；

(4)气密性试验（需要时）。

D3.4.2  试验装置

试验装置应当符合GB/T 12242《压力释放装置 性能试验方法》或相关标准的要求。

D3.4.3  试验方法和要求

D3.4.3.1 强度试验

强度试验压力和持续时间按照GB/T 12241《安全阀 一般要求》的规定，试验压力持续时间达到后，应当无可见渗漏、无结构损伤等现象。

D3.4.3.2  整定压力试验

D3.4.3.2.1  试验介质要求

(1)液体用安全阀，试验介质为水，允许用空气或者氮气代替；

(2)气体用安全阀，试验介质为空气或者氮气；

(3)蒸汽安全阀，试验介质宜采用饱和蒸汽，当公称压力小于10MPa时，允许使用空气或者氮气代替。

D3.4.3.2.2  整定压力试验方法及要求

(1)弹簧式安全阀和先导式安全阀的试验按照GB/T 12242《压力释放装置 性能试验方法》的要求，整定压力值调整确定后，应当再进行3次重复性试验，所测的3次数值偏差应当不超过整定压力的±3%或者协调标准的要求；

(2)先导式安全阀的整定压力试验应当进行先导阀与主阀一体的整定压力试验，先导式安全阀的入口端需要连接到具有一定容积量的容器上（该容积量应当能够使先导安全阀的主阀瓣升起并且释放压力），容器的连接口不宜小于安全入口端内径的50%；

(3)用于蒸汽、高温或者低温等工况的弹簧式安全阀和先导式安全阀，常温状态进行整定压力调整时，需要考虑到工作介质温度影响的修正，修正值按设计文件的规定；

(4)杠杆式安全阀的试验按JB/T 9624《电站安全阀技术条件》的要求；

(5)带动力辅助装置的安全阀，试验时应当将动力辅助装置与阀门整体进行试验，由动力辅助装置带动阀门启闭动作。

D3.4.3.3  密封试验

在整定压力试验后进行安全阀的密封试验，密封试验介质按照本规程D3.3.3.2.1的要求，试验结果应当符合相关协调标准和产品标准的要求。

D3.4.3.4  气密性试验

D3.4.3.4.1  弹簧式安全阀

承受背压力的封闭式结构弹簧式安全阀，试验方法按GB/T 12243《弹簧直接载荷式安全阀》标准的要求，试验结果应当符合相关产品标准的要求。

D3.4.3.4.2  先导式安全阀

先导式安全阀的进口端、出口端都应当进行气密封试验。试验介质为空气或者氮气，试验压力分别为进口端、出口端的设计压力，试验结果应当符合相关产品标准的要求。

D3.5  标志与铭牌

安全阀铭牌上或者安全阀外表面应当至少具有以下内容的标志，其中产品编号应当为阀体上的永久性标志：

(1)特种设备生产许可证编号及标志；

(2)制造单位名称或者商标；

(3)安全阀型号；

(4)制造日期及其产品编号或者批号；

(5)公称压力；

(6)公称尺寸；

(7)流道直径或者流道面积；

(8)整定压力；

(9)阀体材料；

(10)额定排量系数或者对某一流体保证的额定排量。

D3.6  质量证明书

每台或每批安全阀的质量证明书文件应当包含以下内容：

(1)安全阀型号和结构型式说明；

(2)制造日期及其产品编号或批号；

(3)公称压力；

(4)公称尺寸；

(5)流道直径或者流道面积；

(6)整定压力、冷态试验差压力（需要时）；

(7)排放压力或超过压力；

(8)启闭压差或者回座压力；

(9)额定排量系数或者某一流体保证的额定排量；

(10)开启高度（有要求时）；

(11)适用温度、适用介质；

(12)阀体材料、阀座材料、阀瓣材料；

(13)背压力值(有要求时)。

D4  选用和安装

D4.1  选用

(1)工作介质为气体、蒸汽以及最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体时，应当选用全启式安全阀，工作介质为液体时，可以选用微启式安全阀；

(2)工作介质排放时，不准许泄漏至大气的，应当选用封闭式安全阀；

(3)设置和选用的安全阀，其密封试验压力应当不低于设备的正常工作压力；

(4)正常操作和泄放过程中，介质温度低于-40℃时，应当选用具有耐低温材料和结构的安全阀，介质温度高于235℃时，宜选用具有散热或者防止介质冲蚀弹簧结构的安全阀；

(5)存在背压工况时，当背压力超过整定压力10%且不高于整定压力的30%时，宜选用带波纹管的平衡式安全阀，当背压力大于整定压力的30%且不高于整定压力的80%时，宜选用先导式安全阀；

(6)应当根据被保护系统压力升高范围和排放量的需要，合理配置安全阀数量和整定压力，对被保护系统压力升高范围变化较大的系统，宜采用2个或多个，并且整定压力不同的安全阀组合方式（整定压力逐台提高的）；

(7)当蒸汽系统需要尽量减少系统超压时，可以设置带动力辅助装置的安全阀。

D4.2  安装

(1)安全阀都应当将启闭动作的零件竖直方向安装；

(2)蒸汽介质用安全阀应当安装在被保护承压设备的最高位置；

(3)气体介质用安全阀应当安装在被保护承压设备气相空间处；

(4)液体介质用安全阀应当安装在正常工作时液面的最下端；

(5)液化气体介质用安全阀应当安装在系统正常工作液面之上气相空间的最高处或与气相空间相连的管路上；

(6)存在气、液两相工作介质时，安全阀应当安装在承压设备的气相空间或者与气相空间相连的管道上；

(7)安全阀入口端管道和其它元件的压力损失之和不得高于安全阀整定压力的3%；

(8)安全阀出口侧的管道和管件、消音器、爆破片等元件，其有效流通面积均应当不小于安全阀的出口端的面积；

(9)移动容器用安全阀应当安装在罐体顶部，并且具有能够防止异物进入安全阀的措施。

D5  使用管理

安全阀使用期间应当进行定期检查和定期校验。

D5.1  定期检查

定期检查包括日常检查、年度检查。

D5.1.1  日常检查

安全阀日常检查应当包括以下内容：

(1)安全阀的密封性能及其管路连接处的密封性能；

(2)运行中安全阀有开启的，需要检查其有无异常情况，并进行记录；

(3)运行中发现安全阀异常时（泄漏或者其他故障等），需要及时进行检修或者更换；

(4)锅炉运行中，安全阀需要定期进行手动排放试验，锅炉停止使用后又重新启用时，安全阀也需要进行手动排放试验。

D5.1.2  年度检查

年度检查分为在线检查、离线检查。

D5.1.2.1  在线检查和检测

在线检查是在安全阀在线状态（安全阀安装在设备上受压或不受压状态）对安全阀进行的检查和检测；从事在线检查的人员应当在设备操作、在线检测装置使用以及现场问题处理等方面受过专业培训，并且取得特种设备作业人员证书。

D5.1.2.1.1  在线检查内容

(1)安全阀安装位置是否正确；

(2)安全阀的资料是否齐全（铭牌、质量证明文件、安装号、校验记录及报告）；

(3)安全阀外部调节机构的铅封是否完好，有无影响安全阀正常功能的因素；

(4)安全阀进口端和出口端设置有截断阀的，截断阀是否处于正常开启位置，开启位置的锁定或者铅封是否完好；

(5)安全阀有无泄漏情况；

(6)安全阀表面有无腐蚀情况；

(7)波纹管结构安全阀阀盖的上平衡孔是否通畅；

(8)带提升装置的安全阀，提升装置（扳手）是否完整，是否处于适当位置；

(9)安全阀外部相关附件完整无损并且正常。

D5.1.2.1.2  在线检测方法

(1)采用被保护系统及其压力进行试验；

(2)采用其它压力源进行试验；

(3)采用辅助开启装置进行试验。

D5.1.2.1.3  在线检测工作基本要求：

(1)在线检测前，对被检测的安全阀按D5.1.2.1.1条的要求进行检查；

(2)在线检测时，检测单位制定切实可行的检测程序，并且做好各项物质和技术准备；

(3)在线检测时，使用单位的主管技术人员必须到场，当发现有偏离正常操作状况的迹象时，必须立即停止并且及时采取措施，确保安全；

(4)在线检测过程中必须注意防止高温、噪声以及介质泄漏对人员的伤害；

(5)在线检测装置能够保证安全阀的基本性能要求；

(6)做好在线检查和检测记录并且存档。

D5.1.3  离线检查

离线检查是将安全阀从系统设备上拆下，对安全阀进行的检查。

D5.1.3.1  离线检查条件

当出现以下情况时，应当进行安全阀的离线检查：

(1)安全阀校验有效期已经到期；

(2)在线使用时，安全阀出现故障或者性能不正常；

(3)安全阀从被保护设备上拆卸。

D5.1.3.2  离线检查内容

离线检查内容如下，其中(4)、(5)检查时需要进行拆卸、更换和装配：

(1)外观检查；

(2)检测整定压力；

(3)分解安全阀，并且对零件进行清洗和检查；

(4)零件的检修（密封面研磨等）；

(5)重新装配安全阀；

(6)调整整定压力；

(7)检查阀座及其密封垫片的密封性；

(8)完成必须的记录。

D5.1.3.3  离线检查工作基本要求

(1)进行安全阀检查和维修前，其设备如果在运行状态，应当采取预防措施维持被保护设备的安全，并且采取措施防止阀体及其连接部件内残存有毒、易燃介质造成事故；

(2)离线检查前，必须获得安全阀自从上次检查后在线运行期间异常情况的记录；

(3)每个从被保护设备上拆卸的安全阀，需要携带一个可以识别的标签，标明设备号、工位号、整定压力、最后一次校验日期；

(4)安全阀拆卸下来时，应当在工艺管线上采取相应的安全措施。

D5.1.4  异常情况处理

安全阀存在以下情况的，应当停止使用并且予以维修、更换，其中存在(1)至(6)项问题的安全阀应当予以报废：

(1)阀瓣或者阀座密封面损坏，已经无法修复；

(2)导向机构零件锈蚀严重，已经无法修复；

(3)调节圈锈蚀严重，已经无法进行调节；

(4)阀瓣与阀座粘死或者弹簧严重腐蚀变形，已经无法使用；

(5)外部附件不全或者有损坏，无法配置；

(6)阀体存在裂纹等危险性缺陷；

(7)超过校验有效期或者铅封损坏；

(8)使用历史记录丢失；

(9)选型不当。

D5.2  定期校验

安全阀使用单位应当按照本规程及其相关安全技术规范的要求，对所使用的安全阀进行定期校验。

D5.2.1  校验机构及其人员

(1)校验机构应当具有安全阀校验核准资质，具有与校验工作相适应，并且符合有关安全技术规范要求的校验人员、装置、仪器和场地，同时建立必要的规章制度；

(2)校验人员应当取得相应的特种设备作业人员资质证书；

(3)校验人员应当按照本规程和相关安全技术规范要求开展定期校验工作，填写校验记录（附表D-1），校验合格后出具校验报告（附表D-2），并且对校验合格的安全阀加装铅封。

D5.2.2  校验周期

安全阀的校验周期应当符合以下要求：

(1)安全阀定期校验一般每年至少一次，相关安全技术规范有相应规定的从其规定；

(2)新安装系统用的安全阀，应当进行校验；

(3)经解体、修理或者更换部件的安全阀，应当重新进行校验。

D5.2.3  校验周期的延长

当符合以下条件时，安全阀校验周期可以延长，延长期限按照相应安全技术规范的规定：

(1)有清晰的历史纪录，能够说明被保护设备安全阀的可靠使用；

(2)被保护设备的运行工艺条件稳定，安全阀未起跳，且运行周期内无任何异常现象发生；

(3)用于常温的非易燃、非易爆、无毒无害介质，整定压力不大于1.0MPa的安全阀，并且安全阀内件材料没有被腐蚀的；

(4)安全阀定期检验、在线检查和在线检测均符合使用要求的；

(5)对生产需要长周期连续运转时间超过1年以上的设备，根据同类设备的实际使用情况和设备制造质量的可靠性以及生产操作采取的安全可靠措施等条件，符合本规程要求的，可以适当延长校验周期。

D5.2.4  校验设备

D5.2.4.1  校验装置

安全阀校验装置基本要求如下：

(1)安全阀校验装置由压缩气源、储气容器、试验容器、管路、阀门、安全阀校验台、盲板工装等组成，推荐的安全阀校验系统（气体）如图D-1所示；

(2)压缩气源可以配备空气压缩机，也可以采用若干气瓶并联或其他形式提供气源；

(3)应当配有一定容积的储气罐，储气罐的容积应当与校验安全阀的用气量相适应，储气罐容积不小于1m3，试验容器容积一般不小于0.5m3，连接管道通径不小于25mm；

(4)如果气源压力高于储气罐的设计压力时，必须在气源与储气罐之间装设可靠的减压或者压力调节装置。

图D-1  推荐的安全阀校验系统（气体）

D5.2.4.2  校验介质

校验介质应当符合以下要求：

(1)用于液体的安全阀，其试验可以用水进行；

(2)用于空气或者其他气体的安全阀，其试验可以用空气或者氮气进行；

(3)用于蒸汽的安全阀，需要用蒸汽进行校验，当校验装置能力有限时，可以用空气代替蒸汽先进行整定压力的调教，在安全阀安装后进行蒸汽介质的校验。

D5.2.4.3  校验台及校验仪表

校验台及校验仪表应当符合以下要求：

(1)安全阀校验装置的试验容器应当有足够容积，能够保证在校验时，安全阀阀瓣起跳动作；

(2)压力测量系统应当安装有两只量程相同、符合测量要求的压力表，其精度等级应当不低于0.5级，压力表必须定期进行检定或者校准，检定或者校准周期为6个月；

(3)需要测量安全阀阀瓣是否开启时，应当装设自动测量记录仪表。

D5.2.5  校验方法

D5.2.5.1  校验前的检查

安全阀校验前，应当对安全阀进行清洗，并且进行内外表面检查，必要时，将安全阀解体，检查各零部件（注D-1）。

注D-1：出厂未使用的安全阀可免解体。

(1)发现阀瓣和阀座密封面、导向零件、弹簧、阀杆有损伤、锈蚀、变形等情况时，应当进行修理或者更换；

(2)对于阀体有裂纹、阀瓣与阀座粘死、弹簧严重腐蚀变形、部件破损严重并且无法维修的安全阀应当予以报废。

D5.2.5.2  整定压力校验

缓慢升高安全阀的进口压力，升压到整定压力的90%后，升压速度应当不高于0.01MPa/s；当检测到阀瓣有开启或者见到、听到试验介质的连续排出时，则安全阀的进口压力被视为此安全阀的整定压力。

D5.2.5.3  密封试验

(1)整定压力调整试验合格后，降低和调整安全阀进口压力至密封试验压力（整定压力的90%）；

(2)密封试验方法按GB/T 12243《弹簧直接载荷式安全阀》的要求，观察安全阀出口的泄漏情况；为防止安全阀意外起跳而发生事故，检漏管应当与安全阀出口牢固连接。

附表D-1

安全阀校验记录

记录编号：

| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单位 |  |  |  |  |  |  |
| 安全阀型号 |  |  |  |  |  |  |
| 产品编号 |  |  |  | 出厂日期 |  |  |
| 公称通径 |  | mm |  | 公称压力 |  |  |
| 整定压力 |  | MPa |  | 工作介质 |  |  |
| 整定压力范围 |  | MPa至 MPa |  | 设备工作压力 | MPa |  |
| 冷态试验差压力 |  | MPa |  | 流道直径 | mm |  |
| 校验介质 |  | □液体 □气体 □蒸汽 |  | 校验介质温度 | ℃ |  |
| 校验方式 |  | □在线 □离线 |  | 设备种类 | □锅炉 □压力容器 □压力管道 |  |
| 检查与校验 |  |  |  |  |  |  |
| 外观 检查 |  |  |  |  |  |  |
| 拆卸 检查 |  |  |  |  |  |  |
| 试验次数 |  | 第1次 | 第2次 |  |  | 第3次 |
| 实际整定压力 |  | MPa | MPa |  |  | MPa |
| 密封试验压力 |  | MPa |  |  |  |  |
|  |  | 泄漏量 |  |  |  |  |
| 校验结论 |  |  | 校验有效期 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 校验人： 日期： |  |  |  |  |  |  |

附表D-2

安全阀校验报告

报告编号：

| 使用单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单位 |  |  |  |  |
| 安全阀类型 | □弹簧式 □先导式 □重锤式 |  |  |  |
| 安全阀型号 |  |  |  |  |
| 整定压力 | MPa | 密封试验压力 |  | MPa |
| 产品编号 |  | 整定压力范围 |  | MPa至 MPa |
| 工作介质 | MPa | 冷态试验差压力 |  | MPa |
| 设备种类 | □锅炉 □压力容器 □压力管道 |  |  |  |
| 校验介质 | □液体 □气体 □蒸汽 | 校验方式 |  | □在线 □离线 |
| 校验结果 | □合格 □不合格 |  |  |  |
| 维护检修情况说明： |  |  |  |  |
| 校验日期 |  | 下次校验日期 |  |  |
| 校 验： 日期： |  |  | （检验机构核准编号）： （校验机构校验专用章） 年 月 日 |  |
| 审 批： 日期： |  |  |  |  |

附件E

- 爆破片装置专项安全技术要求

E1  材料

(1)爆破片装置材料允许使用温度范围应当符合协调标准规定，当爆破片表面覆盖密封膜或者保护膜时，应当考虑覆盖材料对爆破片装置使用温度的影响；

(2)爆破片材料首次投用前，应当按照相应材料标准和设计图样的规定进行复验，合格后方可使用。

E2  设计

E2.1  结构设计

应当根据使用工况、安装、维修更换等条件进行爆破片装置的整体设计，并且符合本规程以及相关协调标准的规定。

E2.2  设计文件

爆破片装置设计文件应当包括以下内容：

(1)设计条件（包括：系统的工作压力、工作温度范围、压力波动范围和频度、介质名称及其特性、泄放量要求、泄放后可能产生的背压工况、设计爆破压力和爆破温度、可能对安全泄放产生的影响以及拆装更换等因素）；

(2)安装泄放接管及其法兰等零部件的技术要求（必要时）；

(3)爆破片装置类型和材料牌号；

(4)设计条件变更记录（爆破片装置制造单位对设计条件变更时，应当取得设计委托单位的书面意见，并且对修改部分作详细记载和备案）。

E3  制造

E3.1 材料性能检验

爆破片材料首次投用前，应当按照相应材料标准和设计图样的规定进行复验，合格后方可使用。

E3.2  加工

(1)爆破片（或爆破片组件）和夹持器加工应当符合设计图样和技术文件要求；

(2)爆破片（或爆破片组件）和夹持器加工、装配、试验应当编制工艺规程（工艺卡），关键过程应当具有制造过程的跟踪质量控制记录。

E3.3  出厂检验

爆破片装置的出厂检验至少包括外观检查和爆破试验。

E3.2.1  外观检查

爆破片装置外观检查应当按照协调标准的规定进行，还应当逐只进行夹持器密封面表面质量检查。

E3.2.2  爆破试验

(1)爆破片装置制造单位应当具备能够完成爆破试验的试验装置，试验装置应当符合协调标准要求；

(2)爆破片装置爆破试验所使用的试验介质应当与爆破片装置实际使用介质的相态一致，可以采用水、矿物油或者其他无腐蚀性液体作为液态试验介质，空气、氮气或者其他惰性气体作为气态试验介质；

(3)爆破片装置经外观检查符合协调标准和相关标准、设计图样要求后，在同一批次爆破片装置中，按照协调标准要求随机抽取规定数量产品进行爆破试验；

(4)所抽样品在爆破温度下的实测爆破压力必须在该批次爆破片爆破压力允差范围内，本批次产品为合格；

(5)夹持器强度应当符合协调标准要求。

E3.2.3  标志与铭牌

爆破片装置制造单位应当在每只爆破片和夹持器上安装铭牌或者电子识读标志。采用电子识读标志的应当满足以下要求：

(1)爆破片装置制造单位可以选择在产品上设置可追溯的永久性电子识读标志来替代铭牌标志内容。设置的电子识读标志可以为二维码、条形码，应当直接镂刻在产品主体或铭牌上，以确保在爆破片装置使用年限内不可更换并且能够有效识读；

(2)如果选择将电子识读标志直接镂刻在产品主体上，应当确保镂刻工艺不会影响爆破片装置的使用性能，并且应当便于查看；

(3)选择装设电子识读标志的爆破片装置制造单位，应当负责建设本单位爆破片装置产品信息公示平台，逐只公示产品制造数据并且确保其不可更改或失效。每只产品的信息数据可以通过手机扫描方式进行查询。

E3.2.3.1  爆破片铭牌应当包括以下内容：

(1)特种设备生产许可证编号及标志；

(2)制造单位名称或者商标；

(3)爆破片型号；

(4)制造日期及其产品编号或者批号；

(5)制造标准号；

(6)规格（或者泄放口公称直径）；

(7)设计爆破压力；

(8)爆破压力允差；

(9)爆破温度；

(10)最小泄放面积；

(11)流阻系数；

(12)泄放方向；

(13)与其相配的夹持器型号或者代号。

E3.2.3.2  夹持器铭牌应包括以下内容：

(1)特种设备生产许可证编号及标志；

(2)制造单位名称或者商标；

(3)制造日期及其产品编号或者批号；

(4)夹持器的型号或者代号；

(5)夹持器的材料牌号；

(6)规格（或者泄放口公称直径）；

(7)公称压力或者压力等级；

(8)泄放方向。

E3.2.4  存档及出厂资料

制造单位在产品交付时，应当随产品至少提供以下资料：

(1)产品合格证；

(2)爆破片装置装配简图；

(3)安装、使用说明书；

(4)产品质量证明书（按批次向用户提供）；

(5)制造单位与用户合同规定的有关文件。

E3.2.4.1  产品质量证明书

产品质量证明书至少包括以下内容：

(1)产品名称；

(2)批次编号；

(3)产品型号；

(4)制造（批次）数量；

(5)产品规格（夹持器代号或者泄放口公称直径）；

(6)材料牌号、材料标准；

(7)适用介质、温度；

(8)设计爆破压力；

(9)爆破压力允差；

(10)爆破温度；

(11)流阻系数；

(12)制造标准；

(13)合格标记、检验人员印章、质量保证工程师签字或者盖章；

(14)制造单位名称、特种设备生产许可证编号、检验专用印章或者公章；

(15)制造日期；

(16)产品性能不低于同型式产品型式试验结果的申明。

E3.2.4.2  产品技术档案

制造单位应当对每批次爆破片装置建立产品技术档案，并且至少包括以下技术资料和文件：

(1)设计任务书、设计图样、设计说明书以及制造工艺文件；

(2)材料质量证明文件；

(3)制造过程质量控制记录，检验、试验原始数据，记录和报告；

(4)出厂检验报告（包括爆破试验报告）；

(5)产品质量证明书。

制造单位可以采用信息技术建立可追溯的出厂资料和文件档案及制造标志。

E4  选用和安装

E4.1  选用

(1)应当综合考虑被保护系统的工作压力和压力波动值、温度范围、介质、泄放要求等因素，还应当根据不同型式爆破片装置的技术特点进行选择；

(2)在确定爆破片装置泄放面积时，应当考虑爆破片爆破后张开程度、残留碎片 (含背压托架及其附件的残片等)对爆破片泄放能力的影响；还应当考虑到介质的超音速泄放、泄放背压、高温、气体电离、泄放介质二次爆炸、回火等因素对于泄放能力的影响；

(3)选用爆破片装置的泄放能力，应当大于等于被保护系统的泄放量要求；

(4)对于易燃易爆介质，应当选用爆破后不产生碎片及火花的爆破片；爆破片装置的入口管路可能存在介质粘接或固体沉淀等因素影响爆破片性能时，应当保证选用的爆破片与该工况相适应；与介质接触的爆破片材料应当与介质相容，必要时可采用保护膜、涂层等措施；

(5)当被保护系统同时存在超压破坏和真空（负压）破坏两种工况时，爆破片的选型应当考虑具有超压和真空双重保护功能，或者选用具有防止超压破坏和真空破坏的两只单独爆破片；

(6)反拱形爆破片用于全液相介质（超压时没有气相空间）的设备时，应当保证爆破片失稳后能够充分开启。

E4.2  安装

(1)拆开爆破片装置包装盒（箱）后，应当检查爆破片有无损伤，拱面有无被挤压痕迹，确认无损伤或者未被挤压时，才可以进行安装；

(2)爆破片装置应当按照安装、使用说明书的要求正确安装；

(3)按照正确方向将夹持器安装到夹持法兰中后，应当均匀拧紧夹持法兰的螺栓；

(4)爆破片装置的铭牌，在安装后应当便于查看；

(5)当爆破片装置的泄放管路较长，并且对爆破片夹持存在影响时，应当采取措施消除管路安装对爆破片夹持力的影响；

(6)若有多个爆破片装置采用排放汇集管时，汇集管的截面积不得小于各爆破片装置泄放接管截面积的总和；

(7)在爆破片装置安装过程中不得损伤爆破片的拱面，不得在爆破片与夹持器间随意附加密封垫片，不允许自行对夹持器进行任何修理加工；

(8)爆破片装置的泄放管路在安装时，管路的中心线应与爆破片装置的中心线同轴，以避免出现爆破片受力不均，造成爆破片抽边或者改变爆破压力。

E5  使用管理

E5.1  安全技术档案

(1)爆破片装置使用单位可以采用电子信息化方式追踪管理安全技术档案；

(2)安全技术档案保存期限不少于爆破片装置的使用年限；

(3)安全技术档案应当符合本规程6.2的规定，并且应当包括爆破片装置的安装使用日期。

E5.2  定期检查

爆破片使用期间应当进行定期检查，定期检查包括日常检查和年度检查。

E5.2.1  日常检查

(1)使用单位应当经常检查爆破片装置是否有介质渗漏现象，如果爆破片为外露式安装时，应当查看爆破片是否有表面损伤、腐蚀和明显变形等现象；

(2)使用单位应当经常检查夹持器表面是否出现变形、裂纹、或者较大面积腐蚀的情况；

(3)日常检查中发现上述问题，使用单位应当立即更换爆破片或夹持器，同时将处理过程记录在安全技术档案中。

E5.2.2  年度检查

年度检查应当至少包括以下内容：

(1)核实安全技术档案记录的信息与现场使用的产品是否一致；

(2)检查爆破片装置安装方向是否正确，核实铭牌上的爆破压力和爆破温度是否符合运行要求；

(3)检查排放接管是否畅通，是否有严重腐蚀，支撑是否牢固；

(4)如果在爆破片装置进出口安装有截断阀的，系统正常运行期间截断阀必须保证全开（加铅封或者锁定），截断阀的结构和通径不得妨碍爆破片装置的安全泄放。

E5.3  更换

E5.3.1  更换周期

爆破片更换周期应当根据设备使用条件、介质性质等具体影响因素，或者设计预期使用年限合理确定，一般情况下爆破片装置更换周期为该爆破片装置从安装使用之日起1至3年。对于腐蚀性、毒性介质以及苛刻条件下使用的爆破片装置应当缩短更换周期。

E5.3.2  爆破片更换要求

出现以下情况时，应当立即更换爆破片：

(1)存在E5.2.1中(1)和(2)的情况；

(2)系统运行中出现超过最小爆破压力而未爆破；

(3)系统运行中出现使用温度超过爆破片装置材料允许使用温度范围；

(4)系统检修中拆卸；

(5)系统长时间停工后(超过6个月)，再次投入使用。

E5.3.3  夹持器更换要求

爆破片更换时，应当对夹持器做相应的清洗和检查，如果存在以下情况，应当将夹持器送交原制造单位维修或报废处理：

(1)夹持器出现变形、裂纹或者有较大面积腐蚀；

(2)夹持器密封面损坏；

(3)带刀架夹持器的刀片损伤或者变钝；

(4)存在其他影响爆破片正常安装或者正常工作的问题。

E5.4  异常情况处理

存在下列情况之一的爆破片装置，使用单位应当立即更换并且采取有效处理措施确保更换期间的安全，否则必须暂停设备运行：

(1)超过规定使用期限的；

(2)安装方向错误的；

(3)标定的爆破压力、温度和运行要求不符的；

(4)爆破片和安全阀串联使用时，爆破片和安全阀之间的压力表有压力显示或者截止阀打开后有气体漏出的；

(5)爆破片单独作为泄压装置或者爆破片与安全阀并联使用时，爆破片和设备间的截止阀未处于全开状态或者铅封损坏的。

附件F

- 紧急切断阀专项安全技术要求

F1  材料

(1)受压元件应当能够承受紧急切断阀使用时的机械和热力等因素产生的附加载荷；

(2)阀体和阀盖不允许采用铸铁等脆性材料或者非金属材料制造；

(3)承压壳体采用碳素钢材料时，阀座和阀瓣密封面应当采用非金属材料或者耐腐蚀合金材料；

(4)具有紧急切断功能的元件（包括弹簧），应当具有耐磨和耐腐蚀性能；

(5)弹簧应当采用能较好保持弹性的弹簧钢丝制造；

(6)非金属材料应当满足介质、适用温度、使用环境和相关协调标准的要求。

F2  设计

紧急切断阀的设计应当符合本规程以及相关协调标准的要求，并且应当保证紧急切断阀的结构和性能是安全的。

F2.1  结构设计

紧急切断阀应当设计具有紧急切断功能的元件，该元件在紧急工况时能够实现自动切断功能，具体应当满足以下要求：

(1)紧急切断阀（注F1-1）实现自动切断功能后，应当通过手动、机械等操作实现复位；

注F1-1：不含自动限流切断器、带有远程控制系统的金属阀门。

(2)过流切断型紧急切断阀的结构设计应当保证当出口介质的流量达到额定流量时，阀门能够自动关闭；

(3)易熔切断型紧急切断阀应当保证当环境温度超过易熔元件的熔点（设计给定值）时，阀门能够自动关闭；

(4)压力切断型紧急切断阀应当保证当管道监测点的压力达到设定值的上限或者下限时，阀门能够自动关闭；

(5)拉断切断型紧急切断阀应当保证具有一定的承受抗拉和弯曲的能力，当拉断力超过拉断设定值时，阀门能够自动关闭；低温介质用拉断型紧急切断阀应当确保在外部结冰到一定厚度时仍能实现拉断功能；致断螺栓式拉断阀应当避免致断螺栓在预紧时致断部分受力；拉索式拉断阀应当避免拉断机械结构被意外卡死；

(6)电磁式切断型紧急切断阀应当保证当阀门的电磁线圈接收到外部电信号时，通过电磁力驱动实现阀门自动关闭；

(7)移动设备用紧急切断阀，应当具有良好的耐振动性；

(8)具有剪切槽结构的紧急切断阀，应当保证在受撞击时阀门的密封性能不受影响；

(9)当采用紧急切断阀和截断阀（球阀或截止阀）组合为一体式的阀门结构时，截断阀的最小流道面积应当不小于紧急切断阀的进口端面积，截断阀的压力等级应当不低于紧急切断阀的压力等级；

(10)电磁式切断型紧急切断阀执行机构的安全性能应当符合相关协调标准的要求；

(11)用于高毒性、易燃易爆等高危害性介质，应当采用波纹管密封结构；

(12)有防静电要求的紧急切断阀应当采用防静电结构；

(13)有防爆要求的紧急切断阀应当采用防爆型结构；

(14)有防火要求的紧急切断阀应当采用耐火结构。

F2.2  设计文件

紧急切断阀设计文件应当包括以下内容：

(1)紧急切断阀类型；

(2)使用条件（最高工作压力、适用温度、端口连接形式、环境条件、安装位置、运输移动要求等）；

(3)安装、使用维护说明、常见故障的处理及排除方法。

F3  制造

F3.1  材料性能检验

当进行首次试制造或者停产一年以上恢复生产时，制造单位应当对材料进行复验，复验结果应当满足相关标准要求。

F3.2  零部件加工

F3.2.1  弹簧加工

(1)具有紧急切断功能的弹簧，弹簧节距应当保持均匀；

(2)弹簧不允许存在裂纹、发纹、夹杂或者其他影响使用的缺陷，必要时应当进行无损检测。

F3.2.2  金属波纹管加工

(1)波纹管除满足相关标准的要求以外，波纹管端部应该具有焊接性，并且对波纹管的耐腐蚀性无不良影响；

(2)波纹管或波纹管端部连接件与阀体或者阀盖的连接焊缝应当免除焊后热处理要求，且不应当对波纹管材料进行补焊；

(3)波纹管及其组件进行压力试验时，焊缝不应该产生裂纹、泄漏等现象，波纹管不应发生变形。

F3.3  出厂检验

F3.3.1  基本要求

应当按照相关协调标准和产品标准要求进行出厂检验，具有两项及以上功能的紧急切断阀，所有项目均应当进行试验，检验合格后方可出厂，检验项目如下：

(1)壳体强度试验；

(2)内密封试验；

(3)外密封试验（适用时）；

(4)紧急切断性能试验；

(5)切断压力精度试验（适用时）。

F3.3.2  检验与试验装置

制造单位的检验与试验装置能力应当满足所制造全部产品的检验检测需要。

F3.3.3  检验与试验记录及报告

(1)制造单位应当对每台或每批次产品的出厂检验与试验进行记录，并由操作人员、试验责任人员签字确认，检验与试验记录应当具有可追溯性；

(2)检验与试验完成后应当出具检验与试验报告。

F3.4  标志和铭牌

铭牌或者紧急切断阀外表面应当具有以下内容：

(1)特种设备生产许可证编号及标志；

(2)制造单位名称或者商标；

(3)产品型号、

(4)公称压力、公称尺寸；

(5)制造日期、产品编号或者批号；

(6)设计制造标准；

(7)适用温度、适用介质；

(8)切断型式；

(9)切断功能的性能参数（切断额定流量、切断压力设定值、轴向拉断力或轴向脱开力、易熔温度范围等）；

(10)阀体、阀盖、密封面材料或者代号。

F4  选用和安装

F4.1  选用

(1)用于流体介质的流量超过额定流量时能够实现自动切断管道的场合，应当选用过流型紧急切断阀；

(2)用于环境温度超过易熔元件的熔点时能够实现自动切断管道的场合，应当选用易熔型紧急切断阀；

(3)用于系统工作压力变化超过设定压力值时能够实现自动切断管道的场合，应当选用压力切断型紧急切断阀；

(4)用于管道传输系统中介质加注和装卸等过程中因为外力影响防止管道泄漏的场合，应当选用拉断切断型紧急切断阀；

(5)用于燃气或者其他可燃气体需要切断气源的场合，应当选用电磁式切断型紧急切断阀。

F4.2  安装

(1)过流型紧急切断阀应当安装在需要切断流体介质的管道上，并且进出口侧管道内径应当不小于紧急切断阀连接端内径；

(2)易熔型紧急切断阀应当安装在承压设备可能受到外界热源影响的位置或者靠近承压设备内介质因化学反应等因素所产生热源的位置，其他情况则安装在承压设备的顶部；

(3)电磁式切断型紧急切断阀应当安装于易燃易爆介质上游处的管道上，阀体应当水平管道安装，电磁执行机构或手动拉杆应垂直向上；

(4)拉断切断型紧急切断阀安装在易受外力拉伸的管道连接处，两端连接管道的布置应当尽可能与拉断阀的轴向拉断方向相同；

(5)过流型紧急切断阀的入口端设置截断阀时，正常使用状态时应当保证截断阀锁定在全开状态，截断阀宜选用流道直通形式的阀门（例如球阀）。

F5  使用管理

紧急切断阀使用期间应当进行定期检查，定期检查包括日常检查和年度检查。

F5.1  日常检查

日常检查还应当包括以下内容：

(1)外观检查，阀体外表面无裂纹、无渗漏、无腐蚀，连接螺栓无松动等现象；

(2)对于易燃易爆、有毒化学品用的过流型紧急切断阀，应当检查紧急切断阀操作控制机构、连接管路是否完好，有无损伤、松脱、泄漏等现象，钢索控制系统是否操作灵活可靠、到位等；

(3)切断装置是否正常，外部是否存在影响切断动作的因素；

(4)无其他异常情况。

F5.2  年度检查

年度检查还应当包括以下内容：

(1)核查过程使用技术档案记录的信息与现场使用的产品是否一致；

(2)铭牌是否符合要求；

(3)上次定期检验提出的重点监控部位；

(4)检查运行记录；

(5)检查人员认为有必要的其他检查。

F5.3  异常情况处理

存在下列情况之一的紧急切断阀，使用单位应当停止使用并且立即维修、更换：

(1)阀体损坏或者泄漏的；

(2)阀瓣或者阀座密封面损坏的；

(3)导向机构零部件锈蚀严重的；

(4)阀内过流保护弹簧锈蚀的；

(5)易熔合金等附件缺失或者损坏的。

附件G

- 安全附件型式试验项目及其内容、方法和要求

G1  安全阀

G1.1  设计审查

设计审查应当符合本规程4.6的规定，审查内容还应当包括：

(1)产品安全性能与本规程和相关标准要求的符合性；

(2)结构设计、材料选用与使用工况参数要求的相适应性，

(3)采用的设计计算方法是否正确、完整，必要时，应当进行验证计算；

(4)承压零件和弹簧类等主要零件材料的符合性；

(5)零件涉及焊接的，焊接工艺评定与焊接工艺的正确性；

(6)零件涉及热处理的，技术要求和工艺要求的正确性；

(7)零件涉及无损检测的，检测方法的正确性和要求的合理性；

(8)检验与试验项目与相关标准要求的一致性；

(9)型式试验覆盖参数范围之外的，还应当包括：性能试验验证的方式方法，制造质量计划，关键工序的工艺文件（焊接、热处理、无损检测）等，已制造的安全阀产品制造业绩以及用户的使用证明文件等。

G1.2  型式试验产品

G1.2.1  产品典型结构及产品适用介质

产品适用介质与产品典型结构按表G-1。

表G-1  产品适用介质与产品典型结构

| 产品适用介质 | 典型结构 |
| --- | --- |
| 液体 | 弹簧式安全阀、先导式安全阀、杠杆重锤式安全阀 |
| 气体 | 弹簧式安全阀、先导式安全阀 |
| 蒸汽 | 弹簧式安全阀、先导式安全阀、带动力辅助装置的安全阀 |
| 低温液化气体 | 弹簧式安全阀、先导式安全阀、带动力辅助装置的安全阀 |

G1.2.2  抽样原则

按照名称、型号（典型结构）和适用介质，根据确定的型式试验抽样方案（公称压力、公称尺寸的覆盖范围）抽取2件或者以上不同规格的安全阀。

G1.2.3  抽样方式

(1)公称尺寸小于等于DN100的，相同规格的抽样基数不少于5件，公称尺寸大于DN100的，相同规格的抽样基数不少于3件；

(2)型式试验产品的整定压力要求按照表 G-2的要求。

表G-2  型式试验产品的整定压力

| 产品的公称压力 | 整定压力 |
| --- | --- |
| PN10 | 0.1MPa~0.7MPa |
| PN16 | ≥0.5MPa |
| PN25 | ≥0.8MPa |
| PN40 | ≥1.8MPa |
| PN50 | ≥2.4MPa |
| PN64、PN63 | ≥3.0MPa |
| PN100 | ≥4.0MPa |
| PN150、PN160 | ≥6.0MPa |
| ≥PN250 | ≥10.0MPa |

G1.2.4  型式试验覆盖范围原则

G1.2.4.1  结构型式覆盖

不同结构型式不可以相互覆盖。

G1.2.4.2  适用介质覆盖

蒸汽用先导式安全阀可以覆盖气体用先导式安全阀，其他介质不可以相互覆盖。

G1.2.4.3  规格和压力等级覆盖

按照表G-3的规定。

表G-3  型式试验的覆盖参数范围

| 适用介质 | 覆盖参数范围 |  |
| --- | --- | --- |
| 液体 气体 | 试验产品覆盖压力 | 试验产品覆盖口径 |
|  | 当PN≤4MPa时，PN*≤4MPa（注G-3） | DN*≤2DN且≤DN300（注G-4） |
|  | 当4MPa＜PN≤10MPa时，PN*≤PN | DN*≤2DN且≤DN200 |
|  | 当10MPa＜PN≤25MPa时，PN*≤PN | DN*≤2DN且≤DN150 |
|  | 当25MPa＜PN≤42MPa时，PN*≤PN（注G-5） | DN*≤2DN且≤DN80 |
| 蒸汽 | 当PN≤4MPa时，PN*≤4.0MPa（注G-3） | DN*≤2DN且≤DN300（注G-4） |
|  | 当4MPa＜PN≤10MPa时，PN*≤PN | DN*≤2DN且≤DN250（注G-6） |
|  | 当10MPa＜PN≤16MPa时，PN*≤PN | DN*≤2DN且≤DN150（注G-6） |
|  | 当16MPa＜PN≤42MPa时，PN*≤PN（注G-5） | DN*≤2DN且≤DN80（注G-6） |
| 低温 液化气体 | 当PN≤4MPa时，PN*≤4MPa | DN*≤2DN且≤DN300（注G-4） |
|  | 当5MPa＜PN≤10MPa时，PN*≤PN | DN*≤2DN且≤DN200 |
|  | 当10MPa＜PN≤16MPa时，PN*≤PN | DN*≤2DN且≤DN150 |
|  | 当16MPa＜PN≤42MPa时，PN*≤PN | DN*≤2DN且≤DN80 |

注G-1：PN、PN*分别为样品公称压力、覆盖范围内产品的公称压力，下同。

注G-2：DN、DN*分别为样品公称尺寸、覆盖范围内产品的公称尺寸，下同。

注G-3：铁制材料壳体的安全阀PN*≤1MPa，杠杆式安全阀PN*≤2.5MPa。

注G-4：杠杆式安全阀DN*≤DN80；先导式安全阀DN*≤2DN且≤DN400；超过试验产品覆盖口径的，采用论证方式确认。

注G-5：PN≥42MPa的安全阀，采用论证方式确认。

注G-6：超过试验产品覆盖口径的，采用产品试验+论证方式确认。

注G-7：PN≥10MPa的安全阀，当DN50≤DN＜100时，DN*＜100。

G1.2.4.4  适用温度范围

(1)应当根据型式试验样品确定；

(2)液氮介质试验的安全阀，适用温度不低于-196℃；低于-196℃的液化气体介质试验的安全阀，适用温度按照试验介质的温度确定。

G1.3  检验与试验

G1.3.1  检验与试验项目

(1)外观检查；

(2)阀体和铭牌标志检查；

(3)承压件材料化学成分；

(4)弹簧性能；

(5)整定压力试验；

(6)密封试验；

(7)动作性能试验；

(8)排放量或者排量系数；

(9)适用温度-46℃至-196℃的低温安全阀，先进行常温介质的试验，结果合格后，还应当进行低温介质条件下的整定压力试验和密封试验，恢复常温之后再进行密封试验；

(10)适用温度低于-196℃的低温安全阀，按(8)要求试验，结果合格后，还应当进行低温介质条件下的整定压力试验和密封试验，恢复常温之后再进行密封试验；

型式试验覆盖范围外的，检验与试验项目至少应当进行本节(1)至(6)的项目。

G1.3.2  型式试验装置

(1)安全阀试验装置和仪表测量精度应当符合GB/T 12242《压力释放装置  性能试验规范》的要求，测量仪表应当在检定或者校准有效期内进行使用；

(2)安全阀试验装置应当有安全阀的阀瓣开启高度、进口端压力、介质温度的测量数据采集系统。

G1.3.3  试验程序和试验方法

G1.3.3.1  外观检查

检查安全阀外部结构，例如：铅封、扳手装置、杠杆重锤的锁定等是否完整、可靠。

G1.3.3.2  阀体和铭牌标志检查

检查阀体和铭牌标志的内容是否符合本规程和相关产品标准的要求。

G1.3.3.3  承压件材料化学成分

检测阀体、阀座和阀瓣材料的化学成分或者确认供方的材质报告是否符合相关产品标准的要求。

G1.3.3.4  弹簧性能

检测弹簧性能或者确认生产单位的检验记录是否符合相关标准或者设计文件的要求。

G1.3.3.5  整定压力试验

(1)弹簧式安全阀、先导式安全阀和杠杆式安全阀，按照GB/T 12242《压力释放装置  性能试验规范》的要求，重复进行3次，整定压力偏差应当符合相关标准的要求；

(2)带动力辅助装置的安全阀，用动力辅助装置开启阀门，在阀门进口端施加介质压力，介质释放后关闭阀门，重复进行5次，整定压力偏差应当符合设计文件的要求。

G1.3.3.6  密封试验

按相关协调标准和产品设计文件规定的密封试验压力，试验结果应当符合要求。

G1.3.3.7  动作性能试验

动作性能试验包括整定压力、排放压力、回座压力、开启高度、机械性能试验，按照GB/T 12242《压力释放装置 性能试验规范》的方法，进行3次重复试验，试验结果应当符合相关标准的要求。

G1.3.3.8  低温安全阀的试验

(1)在常温动作性能试验且试验结果合格后进行低温整定压力和密封试验；适用温度不低于-196℃的安全阀，低温整定压力和密封试验按照GB/T 29026《低温介质用弹簧直接载荷式安全阀》或者GB/T 40011《低温先导式安全阀》的要求进行；

(2)适用温度低于-196℃的安全阀，通过上述(1)的试验后，再用要求的低温温度试验介质进行低温整定压力和密封试验。

G1.3.3.9  排量试验

排量试验按照GB/T 12242《压力释放装置 性能试验规范》的要求进行。蒸汽介质的安全阀可以采用空气介质进行排量系数的试验；带动力辅助装置的安全阀，阀体流道为全通径的，可免做排量试验。

G1.3.3.10  强度试验

在整定压力试验、密封试验和动作性能试验后进行强度试验，或者在抽样时，在同批次、同规格的零部件上进行试验和确认。强度试验方法按照GB/T 12243《弹簧直接载荷式安全阀》、GB/T 28778《先导式安全阀》、GB/T 29026《低温介质用弹簧直接载荷式安全阀》、GB/T 40011《低温先导式安全阀》的要求；带动力辅助装置的安全阀，按阀门常温时最大允许工作压力的1.5倍进行整体试验。

G2  爆破片装置

G2.1  技术文件审查

技术文件审查按照本规程4.6的要求进行。

G2.2  型式试验产品

G2.2.1  抽样原则

(1)依据爆破片装置制造单位的申请，针对每种型式的最大规格和最小规格，选取制造单位能够制造的最高设计爆破压力和最低设计爆破压力产品作为抽样样品，共计4个规格，每个规格抽样基数为9片，抽取3片，同一规格的样品应当在同批次产品中随机抽取；

(2)非重复充装气瓶的爆破片装置需要额外随机抽取1个焊接状态的样品；

(3)特殊结构、特殊材料或者由于制造成本昂贵且不能形成批量生产的可适当调整抽样基数。

G2.2.2  抽样方式

(1)型式试验机构应当在制造现场确认爆破片装置制造过程，并且按照要求抽取样品以及进行封样处理；

(2)抽样人员应当熟悉所抽样品的结构与制造工艺，并且持有相应型式试验人员资格证书。

G2.2.3  覆盖范围

(1)爆破片装置的不同型式不可以相互覆盖；

(2)每种型式所抽取样品的型式试验结论覆盖制造单位申请的该型式全部规格产品。

G2.3  检验与试验

G2.3.1  检验与试验项目

(1)外观检查；

(2)爆破试验；

(3)流阻系数测试（适用时，注G-8）；

(4)疲劳试验（适用时，注G-8）；

(5)密封性试验（适用时，注G-8）。

注G-6：适用时是指安全技术规范及标准有明确规定或者用户有要求时。

G2.3.2  型式试验装置

爆破片装置的型式试验装置应当符合GB 567.4《爆破片安全装置 第4部分：型式试验》的规定。

G2.3.3  试验程序和试验方法

型式试验程序和试验方法按照本规程及协调标准的要求进行。

(1)外观检查

使用专用量具，检查外观表面质量和测量爆破片的尺寸是否符合产品图样的要求。

(2)爆破试验

每一规格分别进行3只爆破片装置的爆破试验，记录爆破压力，试验爆破压力不得超过该爆破片装置的允许爆破压力范围。

(3)流阻系数试验

在流阻系数试验专用装置上，采用单一规格法确定所测试规格爆破片装置的流阻系数，或者采用三规格法(同一种型式中的3种不同规格)确定该型式爆破片装置的流阻系数。

(4)疲劳试验

根据不同类别爆破片装置的试验压力要求，按照试验标准规定，进行规定次数的循环压力疲劳试验后，再进行爆破试验，实际爆破压力应当符合试验标准规定；或者按照试验标准规定进行循环压力极限次数的疲劳试验。

(5)密封性试验

在专用试验装置上测量爆破片装置的密封性能。

G3  紧急切断阀

G3.1  设计审查

设计审查应当符合本规程4.6的规定，审查内容还应当包括：

(1)产品安全性能的结构设计与本规程和相关标准要求的符合性；

(2)采用的设计计算方法是否正确、完整，必要时，应当进行验证计算；

(3)产品动作性能的结构设计符合技术法规和协调标准的要求；

(4)承压零件和弹簧类等主要零件材料的符合性；

(5)零件涉及焊接的，焊接工艺评定与焊接工艺的正确性；

(6)零件涉及热处理的，技术要求和工艺要求的正确性；

(7)零件涉及无损检测的，检测方法的正确性和要求的合理性；

(8)检验与试验项目与协调标准要求的一致性。

G3.2  型式试验产品

G3.2.1  紧急切断阀分类

紧急切断阀分类按附件A。

G3.2.2  抽样原则

(1)在相同结构型式及切断功能的产品中，根据覆盖范围，抽取2件不同规格的产品进行型式试验，样品的抽样基数不少于5件；当需要覆盖参数时（公称压力、公称尺寸、适用温度），可根据覆盖范围增加抽取样品；仅制造单一规格参数的产品，抽取1件进行型式试验；

(2) PN≥10MPa且PN×DN≥5000MPa•mm，或者DN≥1000mm时，抽样基数不少于2件。

G3.2.3  覆盖范围

覆盖范围应当同时满足以下条件：

(1)结构型式及切断功能覆盖

相同结构型式及切断功能的紧急切断阀可以覆盖，其他结构型式及切断功能的紧急切断阀不可以相互覆盖。

(2)规格和压力等级覆盖

当PN≤4.0MPa时，PN*≤PN，DN*≤2DN；

当4.0MPa＜PN≤6.3MPa时，PN*≤6.3MPa，DN*≤2DN；

当PN≥10.0MPa时，PN*≤PN，DN*≤2DN。

注G-9：最大覆盖口径不超过相关标准的适用范围。

注G-10：仅制造单一规格参数的产品，PN*=PN，DN*=DN。

(3)适用温度范围

应当根据型式试验样品确定。

G3.3  检验与试验

G3.3.1  基本要求

(1)具有两种不同切断功能的紧急切断阀，两种切断功能都应当按照本规程和相关协调标准的要求进行试验；

(2)适用温度低于-46℃的紧急切断阀应当进行低温试验，低温试验在常温试验项目合格后进行，低温下除进行动作性能试验和密封试验外，还应当按照本规程和相关标准的要求进行其他项目的试验；

(3)适用温度低于-196℃（如液氢介质）的紧急切断阀除进行本规程规定的试验项目外，还应当按照相关标准的要求进行试验。

G3.3.2  检验与试验项目

G3.3.2.1  过流切断型紧急切断阀

(1)外观及标志检查；

(2)阀体化学成分和力学性能；

(3)低温冲击试验（适用时）；

(4)壳体最小壁厚；

(5)壳体强度试验；

(6)常温密封性能试验；

(7)过流性能试验；

(8)紧急切断性能试验；

(9)自然闭止试验（适用时）；

(10)液压、气动元件试验（适用时）；

(11)反复操作试验；

(12)耐振动试验（适用时）；

(13)无损检测(适用时)；

(14)防静电试验(适用时)；

(15)低温动作性能及密封试验（适用时）。

G3.3.2.2  易熔切断型紧急切断阀

(1)外观及标志检查；

(2)化学成分和力学性能；

(3)低温冲击试验（适用时）；

(4)阀体最小壁厚；

(5)壳体强度试验；

(6)常温密封性能试验；

(7)易熔元件试验；

(8)动作试验；

(9)自然闭止性能试验（适用时）；

(10)液压、气动元件试验（适用时）；

(11)空载操作寿命；

(12)耐振动试验（适用时）；

(13)无损检测（适用时）；

(14)防静电试验（适用时）；

(15)低温动作性能及密封试验（适用时）。

G3.3.2.3  压力切断型紧急切断阀

(1)外观及标志检查；

(2)化学成分和力学性能；

(3)低温冲击试验（适用时）；

(4)阀体最小壁厚；

(5)壳体强度试验；

(6)常温密封性能试验；

(7)切断压力精度试验（常温和极限温度下）；

(8)响应时间；

(9)耐久性试验；

(10)复位压差（适用时）；

(11)低温动作性能及密封试验（适用时）。

G3.3.2.4  电磁式切断型紧急切断阀

(1)外观及标志检查；

(2)化学成分和力学性能（适用时）（注G-8）；

(3)阀体最小壁厚；

(4)壳体强度试验；

(5)常温密封性能试验；

(6)紧急切断性能试验；

(7)抗扭力性能试验；

(8)抗弯曲性能试验；

(9)抗冲击性能试验；

(10)耐久性试验；

(11)耐用性试验；

(12)阀位指示开关试验；

(13)非金属材料耐燃气性能试验。

注G-8：当阀体材料为有色金属时，可免试。

G3.3.2.5  拉断切断型紧急切断阀

(1)外观及标志检查；

(2)化学成分和力学性能；

(3)低温冲击试验（适用时）；

(4)阀体最小壁厚；

(5)壳体强度试验；

(6)常温密封性能试验；

(7)拉断性能试验；

(8)耐高压冲击性能试验；

(9)流量和压力损失试验；

(10)防静电试验；

(11)低温密封试验（适用时）。

G3.3.3  检验与试验方法及验收要求

G3.3.3.1  过流切断型紧急切断阀

G3.3.3.1.1 外观及标志检查

按照本规程F3.4及相关标准的规定进行。

G3.3.3.1.2  化学成分和力学性能

阀体和阀盖的化学成分和力学性能应当符合相关材料标准的要求。

G3.3.3.1.3  低温冲击试验

设计温度低于-46℃时，紧急切断阀用受压元件需要进行低温冲击试验，试验结果符合相关协调标准的规定。

G3.3.3.1.4  壳体最小壁厚

壳体最小壁厚按照相关标准或者GB/T 12224《钢制阀门 一般要求》的规定进行。

G3.3.3.1.5  壳体强度试验

(1)试验方法及验收要求按照相关标准的规定进行；

(2)阀杆采用波纹管密封结构的紧急切断阀，壳体的强度试验宜在装配波纹管前或者拆除波纹管后进行；

(3)对于不能整体进行壳体强度试验的紧急切断阀，应当在整体装配完成前进行壳体和其他受压元件的强度试验。

G3.3.3.1.6  密封性能试验

密封性能试验分为内密封试验（气密试验）和外密封试验（外漏试验），根据相关协调标准的要求选择试验项目，并按照协调标准的规定进行密封性能试验。

G3.3.3.1.7  过流性能试验

按照GB/T 22653《液化气体设备用紧急切断阀》的规定进行。

G3.3.3.1.8  紧急切断性能试验

按照GB/T 22653《液化气体设备用紧急切断阀》的规定进行。

G3.3.3.1.9  自然闭止试验

按照GB/T 22653《液化气体设备用紧急切断阀》的规定进行。

G3.3.3.1.10  液压、气动元件试验

按照GB/T 22653《液化气体设备用紧急切断阀》的规定进行。

G3.3.3.1.11  反复操作试验

按照GB/T 22653《液化气体设备用紧急切断阀》的规定进行。

G3.3.3.1.12  耐振动试验

对应用于移动设备上的紧急切断阀应当进行耐振动试验，试验方法和试验结果按照GB/T 22653《液化气体设备用紧急切断阀》的规定进行。

G3.3.3.1.13  无损检测

按照本规程及相关协调标准的规定进行。

G3.3.3.1.14  防静电试验

按照GB/T 24918《低温介质用紧急切断阀》的规定进行。

G3.3.3.1.15  低温动作试验和密封试验

低温动作试验可在密封试验过程中进行，试验压力为公称压力或最高工作压力，反复开关5次或按相关协调标准的要求，开关过程中应当动作灵活，无卡阻、无爬行现象。密封试验按照GB/T 24918《低温介质用紧急切断阀》的规定进行。

G3.3.3.2  易熔切断型紧急切断阀

G3.3.3.2.1 外观及标志检查、化学成分和力学性能、低温冲击试验、壳体最小壁厚、壳体强度试验和密封性能试验按照G3.3.3.1.1～G3.3.3.1.6的规定进行。

G3.3.3.2.2  易熔元件试验

按照GB/T 24918《低温介质用紧急切断阀》或者GB/T 22653《液化气体设备用紧急切断阀》的规定进行。

G3.3.3.2.3  动作试验

按照GB/T 24918《低温介质用紧急切断阀》或者GB/T 22653《液化气体设备用紧急切断阀》的规定进行。

G3.3.3.2.4  自然闭止试验

按照GB/T 24918《低温介质用紧急切断阀》或者GB/T 22653《液化气体设备用紧急切断阀》的规定进行。

G3.3.3.2.5  液压、气动元件试验

同G3.3.3.1.10。

G3.3.3.2.6  空载操作寿命试验

按照GB/T 24918《低温介质用紧急切断阀》或者GB/T 22653《液化气体设备用紧急切断阀》的规定进行。

G3.3.3.2.7  耐振动试验、无损检测、防静电试验和低温动作试验和密封试验按照G3.3.3.1.12～G3.3.3.1.15的规定进行。

G3.3.3.3  压力切断型紧急切断阀

G3.3.3.3.1外观及标志检查、化学成分和力学性能、低温冲击试验、壳体最小壁厚、壳体强度试验和密封性能试验按照G3.3.3.1.1～G3.3.3.1.6的规定进行。

G3.3.3.3.2  切断压力精度试验（常温和极限温度下）

按照JB/T 13885《气体调压装置用安全切断阀》或者CJ/T 335《城镇燃气切断阀和放散阀》的规定进行。

G3.3.3.3.3  响应时间

按照JB/T 13885《气体调压装置用安全切断阀》或者CJ/T 335《城镇燃气切断阀和放散阀》的规定进行。

G3.3.3.3.4  耐久性试验

按照JB/T 13885《气体调压装置用安全切断阀》或者CJ/T 335《城镇燃气切断阀和放散阀》的规定进行。

G3.3.3.3.5  复位压差

按照CJ/T 335《城镇燃气切断阀和放散阀》的规定进行。

G3.3.3.3.6  膜片成品检验

(1)膜片耐压试验

按照CJ/T 335《城镇燃气切断阀和放散阀》的规定进行。

(2)膜片耐城镇燃气性能试验

按照CJ/T 335《城镇燃气切断阀和放散阀》的规定进行。

G3.3.3.4  电磁式切断型紧急切断阀

G3.3.3.4.1外观及标志检查、化学成分和力学性能、低温冲击试验、壳体最小壁厚、壳体强度试验和密封性能试验按照G3.3.3.1.1～G3.3.3.1.6的规定进行。

G3.3.3.4.2  紧急切断性能

按照CJ/T 394《电磁式燃气紧急切断阀》的规定进行。

G3.3.3.4.3  抗扭力性能试验

按照CJ/T 394《电磁式燃气紧急切断阀》的规定进行。

G3.3.3.4.4  抗弯曲性能试验

按照CJ/T 394《电磁式燃气紧急切断阀》的规定进行。

G3.3.3.4.5 抗冲击性能试验

按照CJ/T 394《电磁式燃气紧急切断阀》的规定进行。

G3.3.3.4.6  耐久性试验

按照CJ/T 394《电磁式燃气紧急切断阀》的规定进行。

G3.3.3.4.7  耐用性试验

(1)耐高温性

按照CJ/T 394《电磁式燃气紧急切断阀》的规定进行。

(2)耐低温性

按照 CJ/T 394《电磁式燃气紧急切断阀》的规定进行。

(3)耐恒热湿热性

按照 CJ/T 394《电磁式燃气紧急切断阀》的规定进行。

G3.3.3.4.8  阀位指示开关试验

按照CJ/T 394《电磁式燃气紧急切断阀》的规定进行。

G3.3.3.4.9  非金属材料耐燃气性能试验

按照CJ/T 394《电磁式燃气紧急切断阀》的规定进行。

G3.3.3.5  拉断切断型紧急切断阀

G3.3.3.5.1外观及标志检查、化学成分和力学性能、低温冲击试验和壳体最小壁厚按照G3.3.3.1.1～G3.3.3.1.4的规定进行。

G3.3.3.5.2  壳体强度试验

试验介质为常温水，两个单阀连接前，分别在最大工作压力的1.5倍下进行壳体强度试验，试验时阀体一端由自身单向阀芯封闭，在另一端向阀体内部充入试验介质，保压时间不少于15分钟，阀体及各连接部位无损坏、异常变形或泄漏现象；两个单阀连接后，封闭一端进口，在另一端向壳体内部充入试验介质，逐渐加压至最大工作压力的1.5倍，保压时间不少于15分钟，阀体及各连接部位无损坏、异常变形或泄漏现象。

G3.3.3.5.3  密封性能试验

试验介质为常温空气或氮气，两个单阀连接前，分别在0.05MPa和最大工作压力的1.1倍下进行内密封和外密封试验，试验时阀体一端由自身单向阀芯封闭，在另一端向阀体内部充入试验介质，保压时间不少于10分钟，壳体各连接部位和密封面应当无可见泄漏；两个单阀连接后，封闭一端进口，在另一端向壳体内部充入试验介质，逐渐加压至0.05MPa和最大工作压力的1.1倍，保压时间不少于10分钟，壳体各连接部位和密封面应当无可见泄漏。

G3.3.3.5.4  拉断性能试验

(1)拉断性能试验包括常温拉断性能试验和低温拉断性能试验；

(2)常温用拉断型紧急切断试验介质应当是水或粘度不高于水的非腐蚀性液体, 介质和环境的温度为5℃~50℃；

(3)低温用拉断型紧急切断试验介质应当是液氮，介质和环境温度为相关产品标准规定的温度；

(4)致断螺栓式拉断切断型紧急切断阀拉断性能试验装置见图G-1所示，拉索断开式拉断切断型紧急切断阀拉断性能试验装置见图G-2；

1、10——管线(左侧、右侧)；2——缓冲罐；3——开关阀(K1~K6)；

4、5——压力表(Y1~Y4)；6——悬挂装置；7——测力计；8——拉力装置；9——安全阀；

11——软管；12——紧急切断阀；13——温度传感器(T1、T2)

图G-1  致断螺栓式紧急切断阀拉断性能试验装置

1、10——管线(左侧、右侧)；2——缓冲罐；3——开关阀(K1~K6)；

4、5——压力表(Y1~Y4)；6——悬挂装置；7——测力计；8——拉力装置；9——安全阀；

11——软管；12——紧急切断阀；13——温度传感器(T1、T2)

图G-2 拉索断开式紧急切断阀拉断性能试验装置

(5)致断螺栓式拉断切断型紧急切断阀拉断试验

将致断螺栓式拉断切断型紧急切断阀安装于图G-1所示的试验装置中，左侧管线固定，右侧连接软管。连接好管路和拉力装置。

常温拉断时，从进液端A通入介质，打开出口阀门，当系统内充满试验介质，系统压力达到规定压力时，启动拉力装置，使紧急切断阀受到拉力作用，逐步增加拉力直至致断螺栓被拉断，紧急切断阀安全断开。用悬挂装置保护断开后的紧急切断阀不会掉落，用测力计记录在紧急切断断开过程中拉力最大值。试验时，应分别测试轴向0°、与轴向成45°、与轴向成90°状态下的拉断力，每个角度状态下至少测试3次。当达到拉断阀设定的拉断力时，拉断阀应该能从设定部位安全断开，且拉断动作无阻滞。致断螺栓式拉断阀每个方向的拉断力值允许误差在±10%以内。

低温拉断时，从进液端A通入介质，打开出口阀门，预冷紧急切断阀30min，在冷却期间，适时通过安装在阀体外侧的温度计监测阀体温度；向紧急切断阀表面喷水雾使拉断阀表面结冰，当温度达到试验温度，表面冰层厚度达到表G-4的规定时，启动拉力装置，使紧急切断阀受到拉力作用，逐步增加拉力直至致断螺栓被拉断，紧急切断阀安全断开。用悬挂装置保护断开后的紧急切断阀不会掉落，用测力计记录在紧急切断断开过程中拉力最大值。试验时，应分别测试轴向0°、与轴向成45°、与轴向成90°状态下的拉断力。每个角度状态下至少测试3次。当达到拉断阀设定的拉断力时，拉断阀应该能从设定部位安全断开，且拉断动作无阻滞。致断螺栓式拉断阀每个方向的拉断力值允许误差在±10%以内。

表G-4 拉断阀表面冰层厚度值

| 公称直径 | ≤DN80 | ＞DN80 |
| --- | --- | --- |
| 表面冰层（注G-9）厚度设计值(mm) | 10 | 25 |
| 注G-11：固态冰 |  |  |

(6)拉索断开式拉断切断型紧急切断阀拉断试验

将拉索断开式拉断切断型紧急切断阀安装于图G-2所示的试验装置中，左侧管线固定，右侧连接软管。连接好管路和拉力装置。

常温拉断时，从进液端A通入介质，打开出口阀门，当系统内充满试验介质，系统

压力达到规定压力时，启动拉力装置，使紧急切断阀受到拉力作用，逐步增加拉力直至紧急切断阀安全断开。用悬挂装置保护断开后的紧急切断阀不会掉落，用测力计记录在紧急切断断开过程中轴向0°拉力最大值。试验至少测试3次。拉索断开式紧急切断阀受到轴向拉伸时，当达到紧急切断阀设定的脱开力值时，应能从设定部位安全断开，且脱开动作无阻滞。紧急切断阀脱开力值允许误差在±10%以内。

低温拉断时，从进液端A通入介质，打开出口阀门，预冷紧急切断阀30min，在冷却期间，适时通过安装在阀体外侧的温度计监测阀体温度；向紧急切断阀表面喷水雾使拉断阀表面结冰，当温度达到试验温度，表面冰层厚度达到表G-4规定值时，启动拉力装置，使紧急切断阀受到拉力作用，逐步增加拉力直至紧急切断阀安全断开。用悬挂装置保护断开后的紧急切断阀不会掉落，用测力计记录在紧急切断断开过程中轴向0°拉力最大值。试验至少测试3次。拉索断开式紧急切断阀受到轴向拉伸时，当达到紧急切断阀设定的脱开力值时，应能从设定部位安全断开，且脱开动作无阻滞。紧急切断阀脱开力值允许误差在±10%以内。

G3.3.3.5.5  拉断后的密封性能试验

完成常温或者低温拉断后，紧急切断阀拉断后的密封性可结合图G-1或图G-2的试验装置进行。当紧急切断阀在常温或低温条件下被拉断后，通过调节阀门分别使两端试验管线压力至0.05MPa和最高工作压力的1.1倍，持续时间不小于10分钟，在压力保持过程中，阀体各连接部位和密封面应当无可见泄漏。

G3.3.3.5.6  耐跌落性能

紧急切断阀拉断后的耐跌落性能可结合图G-1或图G-2的试验装置进行。试验装置中左侧管线离地面的高度应为1.5m，右侧连接软管的长度按相关标准的规定；当拉断阀被拉断后，通过释放悬挂装置，将右侧断开后的拉断阀连同软管以自由落体方式跌落到混凝土地面上，阀体应当无受损，各连接部位和密封面无可见泄漏，试验至少进行3次。

G3.3.3.5.7  复位操作性能

结合G3.3.3.5.4和G3.3.3.5.5的试验进行，试验过程中允许更换易损件，更换时应确保紧急切断阀内部无压力。

G3.3.3.5.8  耐高压冲击性能试验

(1)常温用拉断切断型紧急切断阀，将经过壳体强度试验、密封性能试验及拉断性能试验合格后的紧急切断阀的两个单阀，在常温试验条件下，按G3.3.3.5.5壳体强度试验的方法进行高压冲击试验，试验压力为公称压力或最高工作压力的5倍，持续时间1分钟，阀体应当无可见变形及结构损伤；

(2)低温用拉断切断型紧急切断阀，在耐常温高压冲击性能试验合格后，在规定的低温试验条件下，按G3.3.3.5.2壳体强度试验的方法进行高压冲击试验，试验压力为公称压力或最大允许工作压力的5倍，持续时间1分钟，阀体应当无可见变形及结构损伤。

G3.3.3.5.9  流量和压力损失

将紧急切断阀连接在管道中，调节流量，按照GB/T 30832《阀门 流量系数和流阻系数试验方法》的规定方法进行试验，记录流量和压力损失的特性曲线，流量和压力损失应当满足设计要求且允许误差在±10%以内。

G3.3.3.5.10  低温密封试验

拉断切断型紧急切断阀低温密封试验，试验介质为液氮，介质温度按产品设计温度的要求，低温密封试验应该在常温密封性能合格后进行，拉断阀在两个单阀连接前，分别从进口端通入液氮，达到密封试验温度后，从进口端施加0.05MPa和最高工作压力的1.1倍的试验压力，试验持续时间不少于15分钟，密封面应当无可见泄漏。拉断阀组装后，从进口端通入液氮，达到密封试验所需温度时，从进口端加压至试验压力为0.05MPa和最高工作压力的1.1倍，试验持续时间不少于15分钟，密封面应当无可见泄漏。

附表G-1

安全附件型式试验申请表

| 制造单位名称 |  | 统一社会信用代码 (境外制造单位除外) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造单位住所 |  |  |  |
| 制造地址 | (当有多处制造地址时，应当分别注明) |  |  |
| 制造单位负责人 |  | 制造单位邮政编码 |  |
| 制造单位联系人 |  | 制造单位邮箱/传真 |  |
| 制造单位联系人电话 |  | 制造许可证书编号 |  |
| 型式试验设备品种 |  | 制造许可级别 |  |
| 型式试验产品名称 |  |  |  |
| 申请覆盖范围 |  |  |  |
| 申请试验产品 技术参数 |  |  |  |
| 产品制造标准 |  |  |  |
| 型式试验类别 | □ 首次 □ 换证 □ 扩大覆盖范围 |  |  |
| 声明： 1.本单位承诺遵守《安全附件安全技术规程》的有关规定和要求，保持所制造产品的一致性。 2.本单位提供的型式试验样品及相关资料真实有效，符合对应产品的型式试验要求，并自检合格。 （制造单位公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 型式试验机构受理意见： 型式试验机构受理人： 年 月 日 |  |  |  |

注：根据产品申请范围填写，可另附页。

附表G-2

安全附件技术文件审查联络单

编号：

（填写制造单位名称）     ：

经审查，你单位下列产品的技术文件存在以下问题，请尽快完成整改。

| 产品名称 |  |  | 产品型号/规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题及 意见 | 审查人员： 年 月 日 |  |  |  |
| 接收 | 制造单位接收人： 年 月 日 |  |  |  |
| 整改 结果 | 制造单位质量负责人： 年 月 日(制造单位公章) |  |  |  |

注：本联络单由型式试验机构人员填写，一式三份，一份型式试验机构存档，二份送制造单位(其中一份制造单位填写整改结果后返回型式试验机构)。

附表G-3

安全附件型式试验抽样单

编号：

| 制造单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造单位住所 |  |  |  |
| 制造地址 | (当有多处制造地址时，应当分别注明) |  |  |
| 制造单位邮政编码 |  | 制造单位电话 |  |
| 制造单位联系人 |  | 制造单位联系人邮箱 |  |
| 产品名称 |  | 型号规格 |  |
| 制造标准 |  | 产品编号/批号 |  |
| 抽样日期 |  | 抽样地点 |  |
| 抽样基数/样品数量 |  | 抽样方式/封样方式 |  |
| 送达地点 |  |  |  |
| 备注： 1、型式试验样品的设计文件、制造工艺文件、检验资料以及其他必须说明的问题等； 2、抽样时，已进行了现场检验项目说明。 |  |  |  |
| 抽/封样人： 日期： (型式试验机构专用章或者公章) |  |  |  |
| 制造单位代表： 日期： (制造单位公章) |  |  |  |

注：本抽样单一式两份，一份交型式试验机构，一份交制造单位。

附件H

报告编号：

特种设备型式试验报告

| 设备种类 | ： | 安全附件 |
| --- | --- | --- |
| 设备类别 | ： | 安全附件 |
| 设备品种 | ：： | (安全阀) |
| 设备名称 | ： | (弹簧式安全阀) |
| 型号规格 | ： |  |
| 制造单位名称 | ： |  |

(印制型式试验机构名称)

注意事项

1. 本报告是依据《安全附件安全技术规程》，对安全附件进行型式试验的结论报告。

2. 本报告无试验、审核、批准人员签字和型式试验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效，并且骑缝盖注检验专用章或者公章。

3. 本报告一式两份，一份申请单位保存，一份型式试验机构存档。

4. 本报告仅对样品（试样）本身有效。

5. 制造单位对本报告结论如有异议，请在收到报告之日起15个工作日内，向型式试验机构提出书面意见。

型式试验机构地址：

邮政编码：

联系电话：

目    录

安全附件型式试验结论	第  页

一、样品主要参数	第  页

二、技术文件审查	第  页

三、样品检验与试验	第  页

安全附件型式试验结论

报告编号：

| 制造单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位住所 |  |  |  |  |  |
| 制造地址 |  | # (当有多处制造地址时，应当分别注明) |  |  |  |
| 样品名称 |  |  | 样品型号规格 |  |  |
| 设计总图图号 |  |  | 设计日期 |  |  |
| 产品编号(批号) |  |  | 制造日期 |  |  |
| 抽样基数/样品数量 |  |  | 抽样日期 |  |  |
| 试验 依据 | (依据的安全技术规范及产品标准等) |  |  |  |  |
| 结论 意见 | 该样品经过型式试验(技术文件审查和样品安全性能的检验与试验)，综合判定型式试验结论为合格(不合格)。 (注：综合判定为不合格的，在本栏中应当列出不合格的项目号、某某项或者某某内容) |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 试验负责人： 日期： |  |  |  | 型式试验机构核准证号： (型式试验机构试验专用章) 年 月 日 |  |
| 审核： 日期： |  |  |  |  |  |
| 批准： 日期： |  |  |  |  |  |

共  页  第  页

一、样品主要参数

报告编号：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品外观和铭牌照片 |  |  |  |

共  页  第  页

二、技术文件审查

报告编号：

| 制造规范、标准 |  |  |  |  | 设计规范、标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查项目与内容 |  |  |  |  | 审查结果 |  | 备注 |
| 1 | 设计 文件 审查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 制造工艺文件审查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查： 日期： |  |  |  | 审核： 日期： |  |  |  |  |

共  页  第  页

三、样品检验与试验项目汇总表

报告编号：

| 序号 | 样品编号 | 检验与试验项目 |  | 检测结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |
| 审查： 日期： |  |  | 审核： 日期： |  |  |  |

注：附分项检验与试验报告，根据检测项目提供采集数据的曲线图，如：安全阀的压力-位移、流量-压力，爆破片的流量-压力损失等。

共  页  第  页

附件J

特种设备型式试验证书

(安全附件)

编号：TSX ××××××××××××××

| 制造单位名称 | ： |
| --- | --- |
| 制造单位住所 | ： |
| 制造地址 | ：(当有多处制造地址时，应当分别注明) |
| 设备类别 | ：安全附件 |
| 设备品种 | ： |
| 产品名称 | ： |
| 产品型号 | ： |
| 型式试验报告编号 | ： |

经型式试验，确认产品安全性能符合TSG XX-202X的要求。本证覆盖以下产品：

(型式试验机构名称、公章)

有效期至：  年　月　日（注1）             发证日期：  年　月　日

变更日期：  年　月　日（证书变更时）

注：制造单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定，以及与型式试验样品质量安全性能的一致性。

注1：证书延续时，有效期后应加注（延续）。

附录j

特种设备型式试验证书编号说明

j1　特种设备型式试验证书编号方法

TSX  XXXX  XX  XXX  XXXX  XXXX

顺序号

年份

型式试验机构代码

地区代码

十                                          设备代码

型式试验标记

j2　标记和编号说明

j2.1　“TSX”

为特种设备型式试验标记。

j2.2　设备代码

按照市场监管总局公布的《特种设备目录》，安全附件的设备代码：

7310表示安全阀，F220表示爆破片装置，F230表示紧急切断阀。

j2.3　地区代码

核准型式试验机构的特种设备监督管理部门所在地的地区代码。由市场监管总局核准的型式试验机构，用“10”表示。

j2.4　型式试验机构代码

由市场监管总局统一公布，并且编号的特种设备型式试验机构核准号的流水编号，用3位阿拉伯数字表示。

j2.5　年份

为出具型式试验报告的年份，用4位阿拉伯数字表示。

j2.6　顺序号

为各型式试验机构当年发出型式试验证书的流水编号，用4位阿拉伯数字表示。如果编号超过9999，可以采取英文字母代替，如其流水编号为10099，则可依次编为A099。